문서번호	수도자재관리센터-12296
결재일자	2014.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		조현외	07/03 성시영
협조	주무관		김흥식
	주무관		최희령

대형계량기 부속품 성능검사 결과 보고서(위지트,3차-80mm~250mm)

2014.  07.

수도자재관리센터

1. 대형계량기 납품

- 납품일(2014.06.30.)

납품업체	구 경	수 량	납품업체	구경	수량
위지트	80mm	200개	위지트	200mm	20개
위지트	100mm	100개	위지트	250mm	10개
위지트	150mm	60개

2. 성능검사

가. 틈새간극측정

구 경	측정기준치	구경	기물번호	측정결과	합격여부
80mm	2.7mm	80mm	w14-800050	2.7mm	합격
100mm	2.7mm	100mm	w14-800025	2.7mm	합격
150mm	4.2mm	150mm	w14-800027	4.2mm	합격
200mm	4.2mm	200mm	w14-800015	4.3mm	합격
250mm	4.2mm	250mm	w14-800003	4.3mm	합격

나. 자력영향시험

구 경	측정대상 기물번호	자력영향측정		합격여부
		측정범위	측정결과
80mm	w14-800053	대류유량±2%이내 전이유량±2%이내	영향없음	합격
150mm	w14-800027	대류유량±2%이내 전이유량±2%이내	영향없음	합격

다. 계량기 외갑 도막 두께측정

구 경	측정기준치		측정대상 기물번호	측정결과		합격여부
	접수면	비접수면		접수면	비접수면
80mm	0.3mm	0.15mm	w14-800050	0.47mm	0.48mm	합격
100mm	0.3mm	0.15mm	w14-800025	0.48mm	0.50mm	합격
150mm	0.3mm	0.15mm	w14-800027	0.55mm	0.48mm	합격
200mm	0.3mm	0.15mm	w14-800015	0.74mm	0.66mm	합격
250mm	0.3mm	0.15mm	w14-800003	0.78mm	0.45mm	합격

라. 내구성시료 비교분해검사

1) 분해검사결과

구 경	분해대상 기밀번호		이상여부
	내구성시료(100mm)	납품시료(80mm)
80mm	w13-200001	w14-800050	합격

2) 분해검사 사진

항목	내구성시료(100mm)	납품시료(80mm)
분해전
분해 후 각종 부품 비교

마. 수포시험

1) 기밀번호 : w14-800050

시험항목		시 험 결 과	시험방법
		NO.(80mm)
기밀시험		이상없음	지시부를 3m양정의 저수조에 180분 담금
이슬맺힘 시험		이상없음	항온수조 온도를 15℃로 30분 유지 지시부위에 얼음조각(25*25*25) 6개를 올려놓음
기밀시험				이슬맺힘 사진
시험설명	사 진			시험설명	사 진
지시부 저수조에 180분 담금				항온수조 온도 15℃ 30분 유지 (지시부 위에 얼음조각 6개 올려놓음)
양정 3m 압력 주입				시험완료후 지시부 수포 및 방수상태 (이상없음)

끝.