문서번호	정수과-1764
결재일자	2014.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	소장
최재우		김영배	07/04 유성종
협 조
	정수시설과장			남효돈
	주무관			오철선
	주무관			代서홍교

일일근무상황종합보고

2014. 7. 3

일일근무현황

2014년 7월 3일(목) 날씨 : 흐림

Ⅰ		근 무 자

구 분	근 무 자	근 무 상 황	기 타
주 간	〔 팀 명 : B 팀 8 명 〕 ▪ 책임자 : 김 중 구 정완균, 손원만, 이항기, 이영종, 김재철, 최종근, 엄승섭		- 방호근무 : 9명(청경4, 공익5) 정 문 : 4명, 후 문 : 3명 취수장 : 2명
야 간	〔 팀 명 : A 팀 8 명 〕 ▪ 책임자 : 최 재 우 박창죽, 박기환, 김유찬, 장재필, 정영만, 이종두, 전영조		- 방호근무 :8명 (청경4,공익4) 정 문 : 3명 , 후 문 : 3명 취수장 : 2명

Ⅱ		생산량

(단위 : m3/d)

구 분	취 수			송 수			유효율 (%)	가동율 (%)
	취 수 량		소 계	라 인	송 수 량	소 계
1정수장	취수1	517,500	1,036,700	노량진	317,100	1,038,900	100.2	79.9
				우면산	400,000
	취수2	519,200
				방배 1	321,800
2정수			200,800	방 배 2		199,100	99.2	66.4
계	1,237,500			1,238,000			100.0	77.4

Ⅲ		수 질

(단위 : NTU, ㎎/ℓ, ℃, 개)

구 분		탁 도	pH	알칼리도	수 온	KMnO₄ 소비량	NH₃- N	잔류염소	정 수 입자수	비 고
원 수	한 강	3.7	7.4	48	24.2	5.64	0.09	-	-
	착수정	-	7.3	46	-	-	-	0.82	-
정 수	1정수장	0.04	7.1					0.55	17
	2정수장	0.04	7.1					0.49	21

Ⅳ		약 품 주 입

(단위: ㎎/ℓ)

구 분		응 집 제		액체염소			pH조절제		분 말 활성탄	비 고 (폴리아민)
		약품명	Jar-Test	전염소	중염소	후염소	CO₂	NaOH
1정수장	1,2계열	PAC	11	1.98	0.61	0.42	-	-	-	-
	3,4계열	PAC	11	1.69	-	0.63	-	-	-	-
2정수장		PAC	11	-	2.59	0.94	-	-	-	-

Ⅴ		여과지 및 기타

여 과 지

구 분	여 과 지				배 출 수		팔 당 댐 방 류 량
	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	스트레이너 파손여부	머 드 볼 상 태	COD	SS
1정수장	23	71	무(無)	양호	4.0	2.2	CMS
2정수장	04	69	무(無)	양호

※ 배출수 방류량 : 6,700㎥/일, 케익량 : 164톤/일

조류현황

구 분		10시		14시				18시				22시		02시		06시				G.C 검사시간(10:00)
																				2-MIB			지오스민
취 기	원 수	약한흙취		약한흙취				약한흙취				약한흙취		약한흙취		약한흙취				3.9			6.1
	정 수	무 취		무 취				무 취				무 취		무 취		무 취				3.0			4.5
조 류 현 황		총 개체수 : 【				840				cells/mL】
		Cyclotella			(340)				Synedra			(30)		Melosira			(120)				Micractinium			( )
		Oscillatoria			( )				Fragillaria			(240)		Skeletenemapotamos				( )			Asterionella			( )
		녹조류	( )				남조류				( )			Chlamydomonas					( )			Diatoma		( )
		기 타	(110)								※ 남조류		→		Anabaena ( )				Oscillatoria ( )

전력현황 및 기타

※ 고도정수처리공사 및 태양광발전시설 사용량 포함

구 분	전력사용량(KWH)		최대전력량계(09:00~23:00)
중간부하	123,441		전월피크	16,330kW	(12월 05일)
최대부하	81,278		년간피크	17,567kW	(08월 08일)
경 부 하	160,781		금일피크	16,889kW	(08:00)
합 계	365,500		-	-	-

Ⅵ		진행 및 조치사항

구 분		진 행 및 조 치 사 항(인수•인계)	비 고
주간	진 행	○ 1,2정수장 응집제 PAC 주입 : 11ppm ○ 1정수장 전,후염소 주입 중 ○ 1정수장 1,2계열 중염소 주입 중(3,4계열 미주입) ○ 2정수장 중,후염소 주입 중(전염소 주입라인 보수 중)	B팀
	완 료	○ 2정수장 단수후, 전염소 주입배관 밸브교체 공사완료(10:00~16:00)
	기 타	○ 1정수장 4계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

야간	진 행	○ 1,2정수장 응집제 PAC 주입 : 11pmm ○ 1정수장 전,후염소 주입 중 ○ 1정수장 1,2계열 중염소 주입 중(3,4계열 미주입) ○ 2정수장 중,후염소 주입 중(전염소 주입라인 보수 중) ○ 1정수장 침전지 3계열 8지 응집기, 콜렉터 수리완료 후 점검 중	A팀
	완 료	○ 1정수장 염소라인 2라인→1라인 교체(01:20) ○ 1정수장 여과지 2계열 8지 퇴수변 점검완료
	기 타	○ 1정수장 2계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

공통사항

○ 취,송수 모든 펌프는 특별한 사유가 없는 한 15일 이상 운휴방지를 위하여,

- 매월 1일•15일 기준으로 교체운전

- 시행일 5월 1일 : 정수시설과장

○ 1정수장 여과지 4계열 에어블로워 배관교체 공사 중 : 주간 역세척 중지(2014, 6/13~)

○ 1정수장 여과지 역세척시간 변경 : T5(물세척, 펌프 2대)3분→2분(2013, 9/23~)

○ 2정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)6분→5분, T5(물세척)6분→5분(2013, 8/19~)

○ 송수잔류염소 목표값 변경 : 0.56ppm 유지(±0.02mg/L) 7월 1일 12:00부터

- 잔류염소 최적화를 위한 목표값 설정

○ 1정수장 약품실 순찰시 소장님 관심사항

- 분배수로 유량계 배관에서 공기 발생으로 유량측정 정확도 저하 개선

○ 1,2정수장 응집•침전지 유입수로 및 응집지 스컴 제거

○ 소장 지시사항

- 재난 및 비상근무(수방 및 수질) 발령 시 근무 철저

- 순찰 보강(2회 이상)

- 경계근무 철저

○ 과장 지시사항

- 휴가•교육 등 결원 발생 시 대직 신청으로 근무 공백 방지

- 정전에 대비하여 팀별 1~2명은 전기 현장 교육을 이수하기 바람

- 침수에 대비하여 경보기 설치할 곳을 알려주어 사전 예방

Ⅶ		당직사항 및 기타

당직사항

연 동 순 서	발신자 (광암정수)		수신자 (구의정수)		연 동 순 서		발신자 (광암정수)			수신자 (구의정수)
(일 직) 1차 성명: 2차 성명:	성 명		성명		(숙 직) 1차 성명: 김유찬 2차 성명: 박기환		성 명	박상순		성 명	장수길
	시 간		시간				시 간	23:00		시 간	23:01
	성 명		성명				성 명	박효배		성 명	정상문
	시 간		시간				시 간	04:58		시 간	04:59
	○ 지시사항 - -						○ 지시사항 - 당직근무 철저 - 재해피해 예방
차량운행 입고확인	차량번호(시간)			02무 5929		스타렉스 70누 2422			봉고Ⅲ 80누 5053
	숙직	1차(18:30)		이상없음		이상없음			이상없음
		2차(08:30)		이상없음		이상없음			이상없음

끝.