보  고  서(급수협의)

주무관	주무관	시설관리과장		결재
박종혁	한상근	07/04 나태산
협 조

문서번호 :	시설관리과-17977

명에 의하여 성북구청장으로부터 건축허가 및 개발행위허가 신청에 따른 업무협의를 받고 현장조사한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2014.07.04

보고자 : 지방시설서기 성명 : 박 종 혁

1. 신청현황

가. 관련문서 : 건축허가 및 개발행위허가 신청에 따른 협의(건축과-14630, 2014.06.24.)

나. 위    치 : *****************

다. 건 축 주 : ***

라. 규    모 : 지하1층/지상2층, 연면적765.96㎡

마. 용    도 : 단독주택

2. 현장조사 내용

가. 표     고 : 115.7m

나. 분기배수관 : 150mm

다. 분기점수압 : 7.2㎏/㎠

라. 급수 계통 : 성북2고구배수지수계

3. 보고내용

가. 해당사업부지는 단독주택을 신축하기 위하여 급수가능여부 협의요청한 사항으로,

나. 현장조사 및 GIS 배관망도 확인한바 상기부지 앞에 상수관로 D=150mm가 매설되어 있어          급수공급이 가능할 것으로 판단됨

4. 인입관 구경산출

가. 가정용(연면적 765.96㎡) : D=50mm

⇒ 서울특별시수도조례 시행규칙 제14조(인입급수관의 구경) 1항에 의거 「건축물의 설비기준            등에 관한 규칙」 별표3에서 정하는 기준을 적용하여 D=50mm로 결정

주거용 건축물 급수관의 지름(제18조관련)
가구 또는 세대수	1	2·3	4·5	6~8	9~16	17이상
급수관 지름의 최소기준 (밀리미터)	15	20	25	32	40	50
비고 1. 가구 또는 세대의 구분이 불분명한 건축물에 있어서는 주거에 쓰이는 바닥면적의 합계에 따라 다음과 같이 가구수를 산정한다. 가. 바닥면적 85제곱미터 이하 : 1가구 나. 바닥면적 85제곱미터 초과 150제곱미터 이하 : 3가구 다. 바닥면적 150제곱미터 초과 300제곱미터이하 : 5가구 라. 바닥면적 300제곱미터 초과 500제곱미터이하 : 16가구 마. 바닥면적 500제곱미터 초과 : 17가구 2. 가압설비 등을 설치하여 급수되는 각 기구에서의 압력이 1센티미터당 0.7킬로그램 이상인 경우에는 위 표의 기준을 적용하지 아니 할 수 있다.

※ 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 별표3

5. 조치의견

급수가능한 지역으로 별도의 급수협의조건을 부여하여 처리코자 합니다.

첨부 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.