문서번호	교통운영과-12539
결재일자	2014.7.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
권혁주		고광섭	07/04 강진동
협조
	주무관		박우동

- 2014년 한국전기안전공사 정기점검 결과 -

교통량측정용 차량검지기 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

교통운영과

(신호운영팀)

- 2014년 한국전기안전공사 정기점검 결과 -

교통량측정용 차량검지기 조치계획 보고

전기사업법 제66조(일반용전기설비점검)에 의거 한국전기안전공사에서 시행한 2014년 일반용 교통량측정용 차량검지기 정기점검 결과에 따라 아래와 같이 조치코자 함.

관련근거

일반용 전기설비 정기점검 실시 안내

[한국전기안전공사 서울(점검부)-1875(2014.05.27.)]

교통량측정용 차량검지기 정기점검 결과 알림

[한국전기안전공사 서울(점검부)-2290(2014.06.26.)]

점검개요

점검기간: 2014.05.19.~06.20.

점검기관: 한국전기안전공사 서울지역본부

점검내용: 누전여부, 누전차단기 및 개폐기차단기 동작여부, 배선(인입구,                       옥내, 비닐코드)상태, 접지저항측정 등

점검결과

점검결과

구분	지점	점검결과				비고
		적합	부적합	전폐 (제어기없음)	미점검
제어기 함체	129	12	104	11	2

부적합 유형

구분	대상	점검결과						비고 (미점검)
		절연저항	인입구 배선	누전 차단기	개폐기 차단기	접지	기타
제어기 함체	130	-	-	103	-	24	1	2

※1)누전차단기 유형은 콘센트, 전등 선로가 누전차단기 1차측에 연결된 것을 의미함

2)접지 유형은 접지저항 초과 사항이며, 기타유형은 함체 열 수 없는 형태로 설치됨

조치계획

콘센트, 전등 선로 누전차단기 2차측 변경작업 즉시시행

▷교통량제어기 함체 103개 지점

접지시설 보강조치

▷장충체육관 외 23개 지점

기타사항 및 제어기 함체 위치변경

▷가양대교 외 2개지점(제어기 위치조정 조사 후 변경시행)

한국전기안전공사 2차 점검기간: 7.28~7.31.(4일간) 이전 시설물 보완 완료

보고자의견

교통량측정용 차량검지기 디텍터(관급자재)교체 및 누전차단기 유형은 현장점검과

동시에 현장 즉시조치, 접지보강 및 제어기 함체 위치변경은 2014년 교통량측정용

차량검지기 유지보수 연간단가 업체에 작업지시하여 신속히 보수코자 함

붙임문서: 교통량측정용 차량검지기 점검결과 현황 1부.  끝.