함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014년 6월 수질자동감시시스템 유지보수 용역 월간점검 결과 통보

1. 2014년 수질자동감시시스템 유지보수 용역 추진계획 (급수운영과-369호,2014.1.20.)호와 관련입니다.

2. “수질자동감시시스템 유지보수 용역” 월간 정기점검 결과를 붙임과 같이 통보하니 각 사업소에서는 점검결과 권고 및 조치사항에 대하여 조치후 결과를 회시하여 주시기 바랍니다.

가. 주요 점검 및 조치사항

○ 수질자동측정기 분야

- 수질측정기 예비부품 사전확보 권고

- DKK MWA4 모델 결로현상 방지를 위하여 주기적인 실리카겔 교체 필요

- 강남수도 실험실 VOC 측정기 샘플링 장치내 Membrane Housing 누수로

인하여 교체 필요 (상수도연구원)

○ 전송시스템 분야

- 정수장 여과지 염소가스로 인한 전송라인 부식으로 주기적인 통신라인 교체                 등 조치 필요 (정수센타)

- 서버 재부팅시 정상적인 순서 준수 요청

붙임 : 1. 2014년 6월 수질자동감시시스템 유지보수 용역 월간 점검 결과 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8,상수정수센터1-6,상수도연구원장(먹는물분석과장)
주무관	이상윤		급수운영과장	송만규		급수부장	07/04 이상홍
협조자	주무관	류동경
시행	급수운영과-4238	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 서소문로 51	/
전화	02-3146-1462	/전송	02-3146-1469	/	lsy6658@seoul.go.kr	/	대시민공개