문서번호	정수과-1951
결재일자	2014.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
윤순철		정희중	07/04 이태일
협조
	주무관		김성재

수질 일일 시험 결과

2014. 7. 3

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	김동선
	야간	이원태

2014년 7월 3일[목]	날씨 :	흐림.비	기온 :	21℃	기압 :	1043hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	4.3	3.4
	Geosmin	10:00	7.1	6.2

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			940		960
탁 도	10:00	3.9		0.042
									규조류		Cyclotella	290		300
	21:00	2.9		0.040
											Melosira	110		120
pH	10:00	7.2		7.2
											Synedra	80		90
	21:00	7.3		7.2
											Asterionella	140		130
알칼리도	10:00	36		35							Fragilaria	80		70
	21:00	37		25
											기타	180		180
잔류염소	10:00	0.23		0.55							소 계	880		890
	21:00	0.23		0.56
									남조류		Anabaena
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria
											Phormidium
		원수		#1정수
											기타
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus
											Chlamydomonas
	21:00	-		무미
											기타	60		70
색도	10:00	4		0
											소 계	60		70
	21:00	5		0
수온	10:00	25.4		24.2
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	25.5		24.4
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.80		1.50
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.90		1.50
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.01		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.01		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	167		159
	21:00	164		157