문서번호	정수과-1775
결재일자	2014.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	정수과장	소장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
서홍교	김영배	유성종	정득모		07/07 남원준
협 조
	경영관리부장			이대현
	생산부장			박용철
	기획예산과장			최생인
	주무관			김재홍

「암사 고도처리시설 효율적 운영을 위한」

중염소 급속분사교반기 교체공사 변경 계획

2014. 7

암사아리수정수센터

(정  수  과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

「암사 고도처리시설 효율적 운영을 위한」

중염소 급속분사교반기 교체공사 변경 계획

당초 계획된 중염소 급속분사교반기 교체사업은 고도정수처리시설의 안정적인 운영을 위하여 중염소 급속분사교반기 시설개선 및 노후 염소시설 개량 사업으로 사업내용을 변경 시행하고자 함

⃞ 당초 사업계획

○ 사 업 명 : 중염소 투입용 급속분사교반기 교체

○ 사 업 비 : 270백만원

○ 사업내용

- 제1정수장 각 계열별 침전지 후단에 설치된 중염소 투입용 급속 교반기 및 조작반 등 교체

· 수 량 : 급속분사교반기 15HP×4대

○ 사업계획 배경

	< 상수도시설기준 >
○ 급속여과지 세척에는 염소가 잔류하고 있는 정수를 사용한다 - 고도정수처리 도입 등으로 전·중 염소처리를 하지 않고 급속여과지를 사용하며 또한 급속여과지 다음에 탁질을 제거하는데 유효한 처리방법이 있는 경우 정수 이외의 깨끗한 물(여과수 등) 사용가능

- 노후 중염소 투입설비를 교체하여 역세척수에 염소를 공급할 수 있도록 중염소를 상시 투입하는 것으로 결정

⃞ 사업추진상의 문제점

○ 염소가 포함된 여과수 유입으로 인한 후속 고도처리 효율 저하

- 오존 소모량 증가, 소독부산물 발생, 활성탄 사용기간 감소

○ 여과지 내부 염소가스 과다발생으로 설비 부식 및 근무환경 저해

○ 중염소 설비 상시운영에 따른 유지관리 비용 과다 발생

⃞ 전문가 자문회의 개최 및 의견수렴 결과

○ 고도처리 도입시 여과지 역세척수로 여과수 사용 가능

- 상수도시설기준의 단서조항을 준용하여 활용가능

- 전염소 처리된 여과수이며 후속 고도공정이 있어 문제 없음

○ 중염소 상시투입은 많은 문제점 있어 적용은 불가하며 전 · 중염소 간헐적 운영이 효율적임

○ 활용도가 높고 노후된 염소투입시설 우선 개량하여 정수처리시설 안전성 확보가 시급

⃞ 향후 사업추진 계획

○ 사업내용 변경 시행

- 당 초 : 중염소 상시투입을 위한 노후 급속분사교반기(4대) 교체

- 변 경 : 중염소 투입설비 및 염소투입기 개량

· 고도 도입시 가동 중지되는 기존 후염소 투입용 급속교반기(4대)를 중염소 투입용 교반기로 재활용

· 후염소투입기 4대 교체 및 노후 중염소 설비 개량(부속설비 포함)

○ 사 업 비 : 270백만원

- 예산과목 : 자본적지출, 기계장치, 정수장시설 정비, 시설비및부대비, 시설비

○ 추진일정

- 발주방침, 계약심사 등 행정처리 : ‘14. 7월 중순

- 용역발주 및 계약 : ‘14. 7월 하순

- 중염소 투입설비 및 염소투입기 개량 : ‘14.8 ~ 12월

- 준   공 : ‘14.12월

⃞ 기대효과

○ 고도정수처리시설의 효율적이고 안정적인 운영

○ 사용빈도가 높은 노후 염소설비 개량으로 안전사고 예방

○ 효율적인 사업추진으로 예산절감 및 시설 유지관리 비용절감