문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-4500
결재일자	2014.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
이봉헌	조원상	07/07 김상근
협 조

지하수 연장허가 용역 준공보고

2014. 7.

지하수 연장허가 용역 준공보고

『북서울꿈의숲』 지하수 연장허가와 관련하여 환경영향조사 및 사후관리공사 용역 준공보고임.

□ 시설개요

○ 준공년도 : 2010. 10. 12.

(지하수법 제9조 및 같은법 시행령 제14조 제3항의 규정에 의하여 준공)

○ 시설현황

공번	굴착구경 (mm)	구착심도 (m)	케이싱 설치심도(m)	동력장치			채수계획량 (㎡/일)	비고
				마력 (HP)	토출관 (mm)	설치심도 (m)
PW-1	200	250	∅250×5m(백관) ∅200×12m(백관)	7.5	40	150	50
PW-2	200	200	∅250×5m(백관) ∅200×12m(백관)	7.5	40	150	50
PW-3	200	200	∅250×5m(백관) ∅200×12m(백관)	7.5	40	150	50

□ 사후관리에 관한 관련법

○ 지하수법

- 제9조의5(지하수개발 ․ 이용시설의 사후관리 등)

○ 시행령

- 제14조의4(지하수개발 ․ 이용시설의 사후관리 등)

□ 용역추진경과

○ 용역내용 : 지하수 영향조사 용역 및 사후관리 공사

○ 소요예산 : 17,160천원 (일천칠백일십육만원)

- 지하수사후관리공사 : 6,600천원 (육백육십만원)

- 지하수 영향조사 : 10,560천원 (일천오십육만원)

○ 사후관리 4월 22일 완료 4월24일 사후관리 이행종료신고서 강북구청 접수

○ 수질검사를 위해 지하수 채수(4월 22일)

○ 강북구청 환경영향조사기관에 환경영향조사심의의뢰 심의(5월)

□ 과업내용

○ 공당 채수량이 50(㎥/일)이상이 되도록 사후관리 공사를 해야 한다.

○ 영향조사 용역 및 사후관리 공사 시행시 감독공무원에게 미리 보고하고 작업에 착수

하여야 한다.

○ 작업시 안전사고가 발생하지 않도록 작업자에게 교육해야 한다.

○ 작업 완료 후 주변정리를 깨끗이 해야 한다.

□ 용역결과

○ 지하수 개발 ․이용연장허가서 발부(5월28일)

□ 조치계획

○ 과업내용에 공당 채수량이 50(㎥/일)이상 되도록 사후관리 공사를 하도록 명시되어 있으나 갈수기인 관계로 계약 채수량 50(㎥/일)에 미달 되고 있어 사후관리공사(서어징작업)를 2번 실시한 결과 공당 채수량이 30(㎥/일)이상 채수되고 있으므로  준공 처리하고자 함.

붙 임 : 1.지하수 개발ㆍ이용허가서(유효기간 연장허가) 1부.

2. 서어징작업 사진대지 1부. 끝.