문서번호	친환경교통과-10243
결재일자	2014.7.7.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
★주무관	그린카보급팀장	친환경교통과장
김현수	김정웅	07/07 강희은

전기자동차 완속충전기 검수결과보고

2014. 7.

기후환경본부

(친환경교통과)

전기자동차 완속충전기 검수결과보고

’13년 보조금 지급대상자로 선정된 KT렌탈에서 설치한 완속충전기 5기에 대하여 검수하고 아래와 같이 보고드림

Ⅰ				검수 개요		‘

검 수 일 : ’14.7.4(금) 09:40~18:00

검 수 자 : 6명

***************

****************************************
*********************

검수대상 : 완속충전기 5기

순서	충전기 설치 지점	주 소	설치대수
1	세종로 공영주차장	종로구 세종로 80-1 지하5층	1
2	신대방역 공영주차장	관악구 신림동 498	1
3	영등포구청역 환승공영주차장	영등포구 당산동3가 370 지하1층	2
4	개화산역 공영주차장	강서구 방화동 845	1

검수내용

******완속충전기 설치 여부 현장확인

- 전기안전사고 예방을 위하여 접지저항 측정(접지저항 기준 100Ω 이하)

*******시공품질 육안검사

※ 접지저항 측정방법

*******************************

Ⅱ				검수 결과 보고		‘

충전기별 접지저항 측정내용

순서	충전기 설치 지점	설치 대수	접지 저항	결 과
1	세종로 공영주차장	1	1Ω	양호
2	신대방역 공영주차장	1	5Ω	양호
3	영등포구청역 환승공영주차장	2	1Ω	양호
4	개화산역 공영주차장	1	40Ω	양호

충전기별 시공품질 육안검사

순서	충전기 설치 지점	검수 사진	지적사항
1	세종로 공영주차장 지하5층		무(無)
2	신대방역 공영주차장 노상		튼튼한 기초를 위하여 씨멘트를 타설할 것
3	영등포구청역 환승공영주차장 지하1층		무(無)
4	개화산역 공영주차장 노상		튼튼한 기초를 위하여 씨멘트를 타설할 것

Ⅲ				보조금 지급계획		‘

금회 보조금 지급액 : 28,000천원

완속충전기	지원 보조금	기 지급액	금회 지급액
5기	40,000,000원	12,000,000원	28,000,000원

※ ’13년 환경부 보조금 처리지침에 따라 완속충전기 1기당 8,000천원 지급

- 예산과목 : 친환경교통과, 친환경교통차량 보급 및 오염물질 저감, 친환경
차량보급, 그린카 충전인프라 구축, 민간자본보조(402-01)<사고이월>

지급방법 : KT렌탈 대표계좌에 보조금 입금

정산방법 : 전자세금계산서를 통해서 사후 정산처리.  끝.