막여과 운영일지

주무관	주무관	정수과장		결재
장은진	이용은	07/07 현인식
협 조

문서번호 :	정수과-4303

2014년 07월 05(토)

□ 생산현황

구 분	유 입 량( m3/일)	생산량( m3/일)	유효율	가동율
침 지 식	19,002	18,333	96％	73％
가 압 식	21,533	21,181	98％	85％
계	40,535	39,514

□ 수질현황

구 분	침 지 식	가 압 식	비 고
탁도(NTU)	0.037	0.034
pH	6.7	7.7
입자수	0	0

□ 약품현황

(단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C			가성소다			황산			NaOCL
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	1,775	378	1,397	2,103	0	2,103	5,613	20	5,593	1,005	0	1,005
가압식	999	98	901	703	0	703	978	0	978	1,837	0	1,837

□ 운영사항

침지식	○ 막간차압이 높아 생산량 조정 중(18,000T/D).
가압식	○ PILOT PLANT 연속운전 TEST.