	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 보완내용 현장확인 결과보고[동일빌딩]

1. 소방행정과-8742(2014.07.02)호 “조치명령 보완내용 확인점검 계획(동일빌딩)”과 관련입니다.

2. 소방특별조사 조치명령사항 이행에 대한 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 확인일자 : 2014. 07. 04.

나. 확인대상 : ****

다. 확 인 자 : 소방경 김진홍, 소방장 김두환

라. 조치명령 확인사항

대 상 명	소방시설 등의종류	조치명령사항	보완기간	관련법규
****	경보설비	○ 비상경보설비 다음사항 보완요함 - 발신기 위치표시등 점등 불량(1,2층) - 수신기 예비전원 불량	2014.07.03	소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률 제5조

마. 확인결과 : 완비

붙임 : 현장 보완사진 1부.  끝.

담당자	김두환		검사지도팀장	신동용		예방과장	07/07 강성완
협조자
시행	소방행정과-9058	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울 양천구 목동 서로 180(목1동 919-6)	/	http://www.fire.seoul.kr/-yangchun
전화	02-2651-7386	/전송	02-2652-5085	/	kdh1275@seoul.go.kr	/	부분공개(6)