수질 부적합지점에 대한 재검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	차태훈	조성관	07/07 이진우

	수질기준 부적합지점에 대하여 재검사를 실시한 결과, 개선되었기에 아래와 같이 보고합니다.
2014. 7. 7(월)
보고자 공업7급 차태훈

복       명       내       용

건  명

수질 부적합지점에 대한 재검사 결과 보고(개선이행)

내용

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

○ 재검사결과 : 적합 (수질기준 이내)

재검사일 (최초 검사일)	시설 유형	소재지	검사 지점	검 사 항 목					검사 결과	검사자
				탁도 (NTU)	잔류염소 (㎎/L)	pH	철 (㎎/L)	구리 (㎎/L)
				0.5	4.0	5.8~8.5	0.3	1.0
14-6-25 (5.14)	연립	**** **********	3-207	0.11	0.22	7.3	0.01	0.01	적합	김태홍
14-6-25 (5.14)	연립	***** *******	가-305	0.12	0.19	7.2	0.00	0.01	적합	김태홍

○ 보고자 의견

- 상기 지점은 옥내배관교체로 재검사 결과 수질이 개선되어 먹는물수질기준에

“적합”하므로 부적합 관리대상에서 제외코자 함.  끝.

비 고

○ 붙임 : 관리카드 2부.