보고서(급수불편해소)

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
양윤선	김태형	07/07 代김태형
협 조

문서번호 :	급수운영과-16333

명에 의하여 능동 지역의 업무수행중 급수불편(이물질 출수)와 관련하여 아래와 같이 보고합니다.

현    황

관련문서 : 고객지원시스템 급수불편해소(2014.07.04) 및 수질검사(2014.07.03)

장    소 : ******************************

민 원 인 : ******************

보고내용

*******************에 수돗물에서 이물질(검정색 이물질 및 시멘트가루)이 출수되어 현장에서 소화전 및 수도계량기를 통하여 퇴수한 결과 이물질이 제거 되었음.

상수도 배관망을 확인한 결과 해당 골목에는 1985/DCIP/D80mm가 매설되어 있고, 주변의 D=150mm와 연결되어 있지않은 관계로 D=80mm의 급수 연장이 길어 주변 배관과의 순환배관망 형성이 필요한 실정임.

보고자의견

상기 사항에 의거 주변의 D=150mm와 기존관 D=80mm를 연결,  리 배관후 관리에 철저를 기하고자 합니다.

위의 공사를 광진구 상수도공사(장기계속단가계약) 업체에 지시하여 시민불편해소 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

- 공사개요 : 밸브(D=80mm) 2개소 설치

기 존	개 선

D=150mm

D=80mm

D=150mm

D=80mm

(다용도밸브)

D=80mm

따로붙임 : 1. 위치도 1부.  끝.