문서번호	물재생과-2982
결재일자	2014.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
진관용		07/07 강병수
협조

제3처리장 방류동 경유 이송펌프 교체보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 07.

중랑물재생센터

(물재생과)

제3처리장 방류동 경유 이송펌프 교체보고

제3처리장 방류동 엔진펌프 운전에 필요한 경유를 이송하는 펌프가 노후되어 운전이 및 토출량이 불안정하여 신속한 교체를 실시하여 수방업무에 만전을 기하고자 함.

제3처리장 방류동 경유 이송펌프 현황

위치	설치년도	펌프형식	동력	토출량 (토출압)	구경	제조사	비 고
제3처리장 방류동앞	2002년	기어펌프	2.2Kw (3HP)	4㎥/h (5kg/㎠)	32mm	신신 기계

경유 이송펌프 문제점

경유 이송펌프는 2002년 설치된 펌프로 노후화됨

노후화로 인한 펌프운전 및 토출량 불안정

경유 이송펌프 교체계획

집중강우로 엔진펌프 가동시 경유를 공급하는 펌프교체

- 기존 설치된 펌프와 동일사양(2.2kw,4㎥/h)으로 교체 : 2대 교체

현재 우기임을 감안하여 신속한 교체를 위해 우리센터 펌프 납품실적이

우수한 주호산업에 납품의뢰

납품 완료후 해당업체 지정계좌에 세금계산서 발행후 무통장 입금

- 소요예산 : 2,640천원

경유 이송펌프 현장사진