통수전 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤성호	이해원	07/07 백대현

	명에 의하여『광나루길 배수관 정비공사,성수동1가488번지외2개소』통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와같이 보고합니다.
2014. 7. 7
복 명 자 : 주무관 윤 성 호

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 광나루길 배수관 정비공사 및 성수동1가488번지외 2개소

○ 공사구간 : 광진구 화양동  230번지(어린이대공원4거리),성수동1가694-1,

D=900mm,

○ 검사위치 : 성수동 466-1번지,송정동 81-29

□ 수질검사결과

○ 검사일자 : 2014.  7.  7

○ 검 사 자 : 주무관  공업6급 윤성호.

○ 수질검사지점 및 검사결과

검사일시	검 사 지 점	탁 도	잔류염소	검사결과
2014. 7. 7 (14:30)	성동구 성수동466-1	0.21	0.18	적 합
2014. 7. 7. (15:30)	성동구 송정동 81-29	0.18	0.20	적 합

. 끝.