문서번호	총무과-8135
결재일자	2014.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
김인철		김영선	07/07 이인숙
협 조

시설관리 업무일지

(2014.7)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

시설장비 가동 현황

2014년 7월 6(일)  날씨 : 구름많음  온도 : 22.7~29.2℃  습도 : 48.7~91.3%

구 분	실 별		난방․냉방 가동상태										조명상태		비 고
			가동시간			온 도(℃)			습 도(%)				점등시간
						기준		상태	기준	상태
수장고	1-1		00:00~24:00			20±2		20.7	50±5	58.9			유물과관리
	1-2		00:00~24:00			20±2		21.0	55±5	54.0			“
	수장전실		00:00~24:00			20±2		22.2	50±5	48.4			“
	2-1		00:00~24:00			20±2		20.7	50±5	50.0			“
	2-2		00:00~24:00			20±2		20.6	45±5	48.0			“
	3					20±2		21.0	50±5	51.8			“
	4		00:00~24:00			20±2		20.8	50±5	48.6			“
	4-1					20±2		20.6	50±5	49.7			“
	임시					20±2		20.9	50±5	48.3			“
전시실	제1실		07:30~18:30					27.0	59.2				07:15~19:20		환기,냉방
	제2실		“					27.4	57.3				“		“
	제3실		“					27.8	60.2				“		“
	기획		“					26.9	55.5				“		“
홀	전시		07:30~18:30										08:50~19:20		환기,냉방
	교육		“												“
사 무 동													사용자관리
강 당
카페테리아			11:00~14:00										-		환기
직원식당			09:00~10:00										사용자관리		환기
구 분				환기․조명 가동시간										비 고
				환기시설								조명시설
관리동 복도				-
수장고 복도				-
교육동 복도				-
경비실 앞				-								18:30~06:30
사무동썬큰				-
주차장		지하2층		09~09:20,10~10:20,11~11:20,12~12:20, 13~13:20,14~14:20,15~15:20,16~16:20, 17~17:20,18~18:20,19~19:20,20~20:20								06:00~23:00
		지하3층		“								06:00~23:00
옥외		지하1층, 1층		-								20:10~23:00
		옥상		-								20:10~23:00
화장실		교육동		07:00~19:00								사용자관리
		전시동		07:00~19:00								"
		관리동										"
무대상부												-
하해장
기계실				07:00~07:30,14:00~14:30,21:00~21:30								사용자관리
전기실				07:00~08:00,10:00~10:30,13:00~14:00 15:00~16:00,18:00~19:00,21:00~21:30								"
발전기실												"
중앙감시실/소화가스실				07:00~21:00(수시)/								00:00~24:00/
훈증실												유물과관리

시설장비 점검 및 작업 내용

주 요 작 업 (점 검) 내 용															결 과
○ 열원설비 가동현황
- 지역난방(난방,급탕)계량기 지침 : 6.6Gcal(금일 사용량 : 0.3Gcal)
- 냉동기 1호기 :				23:00~03:40								전일전량 :	98.9	%
- 냉동기 2호기 :				23:00~03:40								축열전량 :	50.2	%
- 지열시스템 :												축열후량 :	98.3	%
- 증기보일러 :												사 용 량 :	48.7	%
○ 일일점검 사항
- 소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력(6~8㎏/㎠) 점검															이상 없음
- 이중연동형밸브 1차측압력(7㎏/㎠) 및 2차측압력(2㎏/㎠) 점검															이상 없음
- 간이정화조(3개소) 졸라펌프 점검															이상 없음
- 주요 시설물, 장비 및 사무실 순찰․점검															이상 없음
- DVR녹화상태 및 방재실 시스템 점검															이상 없음
- 기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검															이상 없음
- 승객용승강기 1, 2호기 작동상태 점검															이상 없음
○ 통합보안관제센터 CCTV모니터링
○ 수장고 온·습도 관리
○ 전시동, 교육동 오수간이정화조 거름망 청소 및 부유물 제거
○ 지하3층 공조실 MCC 판넬 점검 - 양호
○ 움집터전시관 지붕보수공사 지원
※ 움집터전시관 지붕보수공사(방수) - 화석엔지니어링
시설관리 용역업체 근무상황
구분	총원	주간	주야		야간	비번	휴무	교육	결원	근무자 명단
계획	13		3			6	5			주간	송인근
근무	13	1	3			6	4			주야	김동한,이덕형,남경오
휴무	조재성,최준호,한우진,박용주									비번	김영배,이재철,이재교,원종권,홍경래,박종태
특이사항 :