문서번호	정수과-2000
결재일자	2014.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	07/08 이태일
협조

고압가스 저장시설 및

중화설비 안전점검 대장(주간)

2014. 07

구의아리수정수센터

(정 수 과)

고압가스 저장ㆍ중화설비 주간 안전점검 대장

2014년 07월 04일(금요일)

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
방 호 벽	● 적정 여부?	적 정
염 소 용 기 저 장 실	● 부식방지조치 및 저장용기의 표시 적 정여부?	조치 및 적정
	● 불연재료 조치 및 응급장치 비치여부?	조치 및 적정
	● 통풍시설 상태여부(중화시스템 자동/수동)	양 호
고압가스 설비의 기초	● 부동침하 유무?	없 음
가스설비의 재료 및 구조	● 방폭구조 적정여부?	적 정
	● 불연성 재료 및 지붕구조 적정여부?	적 정
안 전 장 치	● 중화설비 및 이송설비 상태여부	정상작동
고 압 가 스 배 관	● 부식방지 조치 여부?	조 치
	● 안전장치 적정여부?	적 정
	● 접합방법 적정여부?	적 정
	● 염소가스 누설여부?	없 음
염 소 가 스 투 입 설 비	● 투입상태 및 이상여부?	정상투입
	● 진공상태 이상여부?	이상없음
독 성 가 스 재 해 설 비	● 소석회 살포기 보관 적정 여부?	정상작동
	● 공기호흡기 보관상태 적정여부?	적정보관
기 타 시 설	● 표준압력계 비치 여부?	비 치

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
중화장치	● 염소(Cl2)가스 검지기 작동상태	정상작동
	● 누출염소(Cl2)가스 검출한계 조정 적합 여부?	적 합
	● 부자 경보장치 작동 여부?	정상작동
	● 작동선택 스위치 적정 여부(자동/수동)	적 정
	● 각종램프 작동 여부?	이상없음
	● 기타 자동화설비 기능적정 유지 여부?	적 정
중 화 탑 및 부대설비	● 가성소다(NaOH) 농도 적정 여부?	적 정	22%
	● 가성소오다(NaOH) 저장탱크 누액 여부?	누액없음
	● 가성소오다(NaOH) 순환펌프 작동상태?	정상작동
	● 염소(Cl2)가스 흡입 FAN 작동상태?	정상작동
	● 중화탑 내 충진제 및 가성소오다 순환분사 적정 여부?	적 정
	● 댐퍼 조정 적정여부?	적 정
제독설비	● 풍향ㆍ풍속계 정상작동 여부?	정상작동
	● 톤 콘테이너 응급장치 보관상태?	양 호
	● 소석회 살포기 보관상태 적정 여부?	적정보관
	● 공기호흡기 보관상태 적정 여부?	적정보관
	● 방독면 보관상태 적정 여부?	적 정
	● 암모니아수 농도 및 비치 여부?	적정 및 비치
	● 제독장비 보관상태?	적 정
	● 중화시설 주변 환경정비 상태 적정 여부?	적 정
특이사항	○ 염소가스 가스누출검지기 작동시험 ○ 소석회 살포기 작동시험(2대)

끝.