문서번호	수처리연구과-2970
결재일자	2014.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이광제		이만호	07/08 최영준
협조

막여과정수시설 현안회의 결과 보고

수도연구부

(수처리연구과)

막여과정수시설 현안회의 결과 보고

국가(환경부) R&D사업으로 추진하여 운영중인 영등포정수센터내 막여과정수시설에 대한 현안사항에 대한 회의결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 일 시 : 2014. 7. 7.(화) 14:00 ~ 15:30

○ 장 소 : 수처리연구과 회의실

○ 참석자

- 내부 : 수처리연구과장, 박은선, 이광제

- 외부 : ㈜한화건설 박정수 차장, 코오롱 중앙기술원 신용철 연구소장

○ 회의안건

- 2단 막모듈 보수를 위한 모듈 반출

- 막여과시설 정상화 대책방안

□ 회의결과

○ ㈜한화건설, 코오롱 중앙기술원

- 2단 막모듈 보수를 위한 모듈 반출

∙처리수(탁도) 탁도값 증가 및 PDT 측정값 불규칙하게 측정

∙9개의 스퀴드와 막모듈(270개 막모듈) 반출

※ 1 스퀴드 = 30개 모듈

∙분리막 제조사 생산공장에서 정밀분석 후 모듈 보수(15일) 실시

- 막여과시설 정상화 대책방안

∙막모듈 보수 후 운영 현황 모니터링

∙막여과시설 정상화 추진을 위한 추진내용 제출

○ 상수도연구원

- 2단 막모듈 보수를 위한 모듈 반출

∙막모듈 보수에 대한 상세한 점검일정 및 보수방안

- 막여과시설 정상화 대책방안

∙막여과시설 정상화를 위한 추진계획(운영 목표량, 정상화 시점)이 필요하며

∙정상화 기간(마감시한) 및 대책방안(단계적 교체, 대체 막모듈) 필요

□ 향후계획

○ 막여과시설 추진방안을 도출하여 시설물 귀속을 추진하겠음.  끝.