특 수 장 소 점 검 확 인 서 (802전투경찰대)

□ 대 상 명 : 서울지방경찰청 802전투경찰대
□ 위 치 : 강북구 우이동 산74	□ 전 화 : 907-0550
□ 대 표 자 : 서울지방경찰청장 강신명	□ 소방안전관리자 : 최경진
□ 명령번호 : 예방과-5745(2014.6.23)	□ 검사구분 : 종합정밀점검

소방시설 종 류		지 적 사 항	관련법규	기간	확인결과	비고
소화설비	소화기	1. 소화기 사용불가 상태 · 2층 비상계단	NFSC101제4조	2014.6.23~ 7.4	완 비
경보 설비	자동 화재 탐지 설비	2. 차동식 감지기 작동불량 · 1층 이발실, 멀티실	NFSC203제7조
피난 설비	유도등	3. 피난구유도등 점등불량 · 1층 부계단입구, 비상계단입구, 비상계단앞 복도 출입구 · 지하1층 강당출입구, 비상계단 입구	NFSC303제9조
		4. 통로유도등 점등불량 · 1층~지하1층 주계단, 비상계단
소화 활동 설비	연결 살수 설비	5. 연결살수설비용 송수구 구역표시요함 · 1층 옥외 외벽(쌍구형1개, 단구형1개)	NFSC503제3조

붙임 시정보완결과 1부.  끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	최성식		최종민		07/08 이창식
협조