문서번호	기술진단과-3621
결재일자	2014.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
전종원		代전종원	07/09 박용철
협조
	주무관		정종영

암사아리수정수센터 취,송수 모타펌프 성능진단 계획

2014. 7

상수도사업본부

기술진단과

취,송수 모타펌프 성능진단 계획

2014년 정수장 수도시설 기술진단 계획에 따라 암사아리수정수센터

에서 운영 중인 취·송수 모타펌프 성능진단을 아래와 같이 시행   코자 합니다.

Ⅰ				개요

일    시 : 2014. 7. 10 ~ 9. 10(2개월)

장    소 : 취수장 및 정수장

대    상 : 총 35대

취수펌프 : 17대

- #1 취수장 : 12대(450KW×2, 900KW×6, 1400KW×4)

- #2 취수장 : 5대(410KW×1, 430KW×1, 820KW×3)

송수펌프 : 18대

- #1 정수장 : 13대(300KW×1, 425KW×1, 485KW×1, 600KW×5

900KW×1, 940KW×3, 975KW×1)

- #2 정수장 : 5대(840KW×1, 1050KW×4)

진단자 : 내부전문가 및 외부전문가 합동

구 분	내부 전문가	외부 전문가
장비관리 및 성능진단	기술진단과 김영진 기술진단과 전종원 기술진단과 정종영	리벤타코리아 조금숙
자료분석 및 펌프 성능 향상방안 기술자문		한국유체기계학회 권명래 유체기계 전문가 이재호 삼진유체기계 이정석 대한중전기 염권정

중점진단내용 :

모타펌프의 실시간 운전효율(현운전점 효율, 최대효율 등) 진단

정격효율대비 현재 운전효율 편차확인 및 저하원인 분석

에너지 절감을 위한 효율향상 방안 제시

진단장비 :

열역학펌프성능 진단장비(FREE-Flow)

- 온도센서 : 1set

- 압력센서 : 1set

전력 분석장비 1대

진단방법 :

전력 분석장비를 이용하여 수전반 및 기동반 PT, CT값 실시간 계측

흡입 및 토출측에 온도센서와 압력센서를 설치하여 데이터 수집

가동중인 펌프의 토출밸브 개도율을 5단계로 교축하며 실시간 운전효율

측정하여 성능상태 진단

기술진단 외부전문위원 참석수당 지급

지출근거 : 2014년 정수장 수도시설 기술진단 계획(기술진단과-682)

지급방법 : 온라인 계좌입금

지 급 액 : 2,550,000원

산출근거 :

- 장비관리 및 성능진단 : 150,000원×1인×5일 = 750,000원

- 자료분석 및 성능향상 방안 자문 : 150,000원×4인×3일 = 1,800,000원

예산과목 : 정수비,(수도시설기술진단), 일반운영비(사무관리비)  끝.