문서번호	급수운영과-15364
결재일자	2014.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		07/09 장시명
협조	주무관		조종식
	주무관		정헌석

소화전 보수공사 계획

(금천구 독산동 959-9외 23개소)

2014. 7

남부수도사업소

(급수운영과)

구로 소방서로 부터 금천구 독산동 959-9외 23개소에 대하여 소화전 보수 요청이 있어 아래와 같이 조사 보고합니다.

2014. 7.

보 고 자   직 : 지방수도토목 주사

성 명 : 강동길

남부수도사업소장 귀하

□ 현    황

○ 대    상 : 금천구 독산동 959-9외 23개소

○ 요    지 : 구로소방서 소방용수 보수

○ 관련근거 : 2014년도 소방용수보수 의뢰 (구로소방서 재난관리과-1940, 2014. 6. 9)

□소화전 보수내역

연번	위 치	본관구경	도종	형 식	고장내용	정비계획	비고
1	독산동959-9	100	소형고압	지상식	스핀들고장	교체 및 정비
2	독산동959-10	100	소형고압	지상식	지상식소화전 누수	교체 및 정비
3	독산동959-11	100	ASP	지하식	몸통누수	교체 및 정비
4	독산동959-12	100	ASP	지상식	제수변소형철개 밀림	교체 및 정비
5	독산동959-13	100	소형고압	지상식	스핀들고장	교체 및 정비
6	독산동959-14	100	소형고압	지상식	스핀들고장	교체 및 정비
7	독산동959-15	100	ASP	지하식	스핀들고장 (스핀들헛돔)	교체 및 정비
8	독산동959-16	100	ASP	지하식	몸통누수	교체 및 정비
9	독산동959-17	100	ASP	지하식	스핀들고장	교체 및 정비
10	독산동959-18	100	ASP	지하식	밸브누수	교체 및 정비
11	독산동959-19	100	ASP	지하식	스핀들고장	교체 및 정비

연번	위 치	본관구경	도종	형 식	정비사유	조치계획	비고
12	독산동959-20	100	ASP	지하식	스핀들고장	교체 및 정비
13	독산동959-21	100	소형고압	지상식	스핀들개폐불가	교체 및 정비
14	독산동959-22	100	ASP	지하식	제수변누수	교체 및 정비
15	독산동959-23	100	ASP	지하식	제수변누수	교체 및 정비
16	독산동959-24	100	ASP	지하식	스핀들고장	교체 및 정비
17	독산동959-25	100	ASP	지하식	이상없음	교체 및 정비
18	독산동959-26	100	ASP	지하식	철개파손 및 스핀들 고장	교체 및 정비
19	독산동959-27	100	ASP	지하식	철개주변 침하	교체 및 정비
20	독산동959-28	100	ASP	지하식	철개파손 및 철개주변 침하	교체 및 정비
21	독산동959-29	100	ASP	지하식	스핀들파손	교체 및 정비
22	독산동959-30	100	소형고압	지상식	배관 및 밸브누수	교체 및 정비
23	독산동959-31	100	소형고압	지상식	스핀들고장	교체 및 정비
24	독산동959-32	100	ASP	지하식	밸브고장	교체 및 정비

□ 조치 계획

○ 소화전보수공사는 공사의 시급성을 감안 『2014년 관악,금천구관내 상수도시설물, 소화전설치 및 보수공사(단가계약)』 카본코리아(주) 구본영에게 작업지시하여 화재예방에 만전을 기하고자 하며, 감독부서인 시설관리공단에 통보하여 감독업무 수행토록하고 추후 정산코자 함.

※ 공사개요

- 소화전 보수공사(24개소) : 지상식 8개소, 지하식 16개소

- 예상도급비 : 16,000천원.

따로붙임 : 현장사진 각1부. 끝