문서번호	정수과-2025
결재일자	2014.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김성재		정희중	07/09 이태일
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 7. 8

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

정수과

수질 일일시험 결과

근무자	주간	복인근
	야간	김동선

2014년 7월8일[화]	날씨 :	맑음	기온 :	20℃	기압 :	1047hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과				※ 이취미물질 증가에 따른 조치사항 -전염소 투입중지(14;30~) -분말활성탄 15ppm 유지 -이산화탄소투입(응집침전효율 향상목적 응집지 pH 6.85~6.90,19:00~)
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	5.3	0.0
	Geosmin	10:00	18	6.4

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			930		910
탁 도	10:00	7.4		0.047
									규조류		Cyclotella	320		310
	21:00	6.8		0.043
											Melosira	50		40
pH	10:00	7.3		7.0
											Synedra	60		60
	21:00	7.6		6.9
											Asterionella	50		60
알칼리도	10:00	39		36							Fragilaria	170		120
	21:00	40		35
											기타	130		140
잔류염소	10:00	0.15		0.54							소 계	780		730
	21:00	0.00		0.55
									남조류		Anabaena	30		40
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria	20		30
											Phormidium			20
		원수		#1정수
											기타	30		30
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	80		120
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus
											Chlamydomonas
	21:00	-		무미
											기타	70		60
색도	10:00	4		0
											소 계	70		60
	21:00	4		0
수온	10:00	26.4		24.9
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	27.2		25.1
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.50		1.50
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.70		1.60
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.01		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.01		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	166		165
	21:00	169		152