문서번호	은평병원원무과-9939
결재일자	2014.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	서무팀장	원무과장	은평병원장
최혁진	이종민	조경숙	07/09 남민

병원청사 보안강화 및 환자 안전사고 예방을 위한

지하주차장 및 병동 CCTV시스템 개선 계획

2014. 7.

서울특별시 은평병원

(원  무  과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

병원청사 보안강화 및 환자 안전사고 예방 위한

지하주차장 및 병동 CCTV시스템 개선 계획

시설안전 및 범죄예방을 위해 병원청사 지하주차장에 설치된 CCTV시스템(카메라, DVR, 케이블)과 환자안전사고 예방을 위해 병동에 설치된 CCTV시스템(DVR)을 개선하고자 함

※ 2014년 정보통신관리업무 추진 계획(병원장방침, 원무과-1960, 2014.2.11)

Ⅰ		현황 및 문제점

설치 및 운영현황 : 총152대

구분	설치장소	대수	관제 및 저장	비고
환자안전 (88)	각 병동	81	N.S	적외선 카메라
	정신과 외래 진료실	7	외래 접수대
시설관리 (64)	청사내부 공용구역	30	중앙감시실
	엘리베이터	5
	어린이발달센터	9	어린이발달센터 교무실
	청사외곽	20	방호실(전산실)	IP카메라, NVR저장

❍ 연결(전송)방식 및 저장방법

- 아날로그카메라 및 DVR : 아날로그(AV)케이블 연결, 자체 저장

- IP카메라 및 NVR : UTP케이블 연결, 전산실 서버 저장

❍ 저장기간 : 개별 DVR 및 NVR 모두 30일 이상

문제점

❍ 지하주차장 CCTV 카메라

- 음영구역 발생 : 카메라 설치장소 하부 및 후면

- 화질불량 : 안전 및 차량사고 발생시 채증효과 미비

- 카메라 증설불가 : 현재 연결된 DVR(중앙감시실 설치) 포트 부족

❍ 병동 CCTV DVR

- 저장장치(DVR) 노후에 따른 잦은 고장 및 시간 지연 : 2005 ~ 2006년 설치

- 병동 내 감시구역 추가 등에 따른 카메라 증설 어려움 : 저장용량 부족

Ⅱ		개 선 방 안

지하주차장 CCTV 시스템

❍ 카메라 교체 : 아날로그 → 디지털(고화질, IP방식)

- 화질개선 및 증설(카메라 추가설치) 용이

❍ 케이블 재포설 : 동축 → UTP케이블

- 대용량 디지털 영상 고속 전송

- 영상전송거리 증대(100m → 300m)

❍ 카메라 설치 위치 변경 : 복도양끝 → 복도중앙(통합브라켓 사용)

- 음영구역 해소

❍ 네트워크 PoE스위치 설치 : 지하1층 EPS실, 중앙감시실 각1대

- 카메라 전원 공급

- 촬영영상 NVR 전송 및 디지털방식으로 통합 저장(전산실 내 설치·운영 중)

병동 CCTV 시스템

❍ 대용량 16채널 DVR 교체 : 4대(41,42,51,52병동 각1대)

- 안정적인 관제 및 저장용량 증대

- 병동내 감시구역 추가시 증성 용이

Ⅲ		추 진 계 획

사 업 명 : 지하주차장 및 병동 CCTV시스템 개선

추진대상 : 지하주차장 CCTV 카메라 8대, 병동 DVR 4대

추진내용

❍ HD급 CCTV IP카메라 구매 : 8대

❍ 대용량 DVR 구매(설치포함) : 41,42,51,52병동 각1대

❍ 정보통신공사 시행

- 기존 CCTV 카메라 및 DVR 철거

- 동축케이블 및 전원선 철거

- CCTV IP카메라 설치 및 시험

- UTP케이블 포설 : CCTV카메라 ~ 지하1층 EPS실 네트워크스위치

목표 구성도

설치 위치도

❍ 지하2층 : 4대 (통로끝 2대, 출입문 1대, 램프방향 1대)

- 기존 CCTV카메라 및 케이블 교체(UTP케이블 재포설)

- 케이블 연결 : 지하1층 EPS실 네트워크스위치

❍ 지하1층 : 4대 (통로끝 2대, 출입문 1대, 차단기방향 1대)

- 기존 CCTV카메라 및 케이블 교체(UTP케이블 재포설)

- 케이블 연결 : 지하1층 EPS실 네트워크스위치

병동 CCTV DVR 교체 : 4대 (41,42,51,52병동)

❍ 대용량 16채널 DVR 교체 : 저장용량 3TB (기존 1.5TB)

❍ 기존 사용 DVR 보관 : 타개소(정신건강의학과 외래접수 등) 고장 수리용

추진일정

❍ 2014. 7.  9 ~ 7. 11 : 계획수립 및 발주서류 준비

❍ 2014. 7. 14 ~ 7. 18 : 계약 및 착공

❍ 2014. 7. 21 ~ 7. 31 : 공사시행

❍ 2014. 8.  1 ~       : 시스템 운용 및 하자처리

Ⅳ		소 요 예 산

소요예산 : 30,000천원

❍ CCTV카메라 및 저장장치(DVR) 구매 : 20,000천원

❍ 기존 시스템 철거 및 신규 시스템 설치 공사(케이블 포함) : 10,000천원

예산과목 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진,

은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 시설비(401-01)

계약방법 : 물품구매 및 정보통신공사 수의계약

❍ 추정가격 20,000천원 이하인 물품 및 공사계약

❍ 물품구매 및 전문공사 분리발주(공사의 전문성 확보)

Ⅴ		기 대 효 과

CCTV감시 사각지대 해소를 통한 청사보안 강화 및 범죄예방

CCTV영상 화질 개선을 통한 사고대처능력 향상 및 채증효과 증대

CCTV영상 저장 및 카메라 추가설치 용이