문서번호	정수과-2022
결재일자	2014.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	정수과장
유동구	정희중	07/09 이태일
협 조

폐수원수(배슬러지지) 및 방류수 수질검사 결과 보고(7월)

2014. 7.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

폐수원수(배슬러지지) 및 방류수

수질검사 결과 보고

폐수원수(배슬러지지) 및 방류수 수질을 검사하고 그 결과를 아래와 같이

보고드림

Ⅰ		수질검사 개요

채수 및 분석 일시 : 2014. 7. 4.  10:00~16:00

- 채수 및 분석 : 운영관리 용역 ㈜예스코이에스 최승엽(수질환경기사)

수질검사 대상

- 점검대상 : 배슬러지지 폐수원수 및 방류수

시 료(2점)
배슬러지지 폐수원수 1점	방류수 1점

검사목적

- 한강수계관리기금 지원관련 폐수배출시설에 대하여 폐수원수 자료          (화학적산소요구량)가 필요하여,

- 방지시설인 1차 농축조로 유입되기 전 배슬러지지 폐수원수 및 최종         방류수에 대하여 분석을 실시함.

관련사진

배슬러지지 폐수원수 채수	최종 방류수 채수

Ⅱ		분석 방법

배슬러지지 폐수원수 1점, 방류수 1점을 채취하여, 배슬러지지 폐수원수는 30배,

50배로 희석하고, 최종 방류수는 희석없이 수질오염공정시험방법에 따라 수질

연구실에서 화학적산소요구량 분석 실시.

Ⅲ		분석 결과

수질분석 결과

구 분	배슬러지지 폐수원수		최종 방류수	제 거 율
희석 배율	30배	50배	없음
COD(mg/L)	276.0	280.0	4.4
평 균(mg/L)	278.0		4.4	98.4%

- 배슬러지지 폐수원수 COD는 278.0mg/L, 방류수 COD는 4.4mg/L로 98.4% 제거(방류수 COD 수질기준 40mg/L 이하)하여 수질기준 적합

ⅣⅢ		향후 계획

매월 배슬러지지 폐수원수 및 방류수 수질 분석을 실시하고, 하반기 침전지 바닥 슬러지 및 퇴수 분석 후 2014년 하반기 수질검사 결과를 보고하고자 함.

2014. 7.

보고자 : 지방환경주사보 유동구.  끝.