문서번호	급수운영과-15370
보존기간	년
결재일자	2014.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	급수설비팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
정수용	김기상	장시명	07/09 전영석
협 조

중블록(낙성대1,2) 공급량 분석보고(6월)

2014. 7.

남부수도사업소

(급수운영과)

낙성대1․2 중블록 공급량 분석(6월)

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역내 낙성대1․2 중블록의 공급량 패턴을 분석 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴․개선하여 유수율향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469(’12.4.30)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2014. 6월				2013. 5월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
낙성대1 중블록	884	29.5	12	1.42	872	28.1
낙성대2 중블록	1,531	51.0	73	5.02	1,458	47.0

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
낙성대1 중블록	일치확인		최근2년간자료	시행
낙성대2 중블록	일지확인		〃	〃

□ 낙성대1 중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	93,357	4,484	5	20	5	22	-
2014년	91,750	4,713	8	28	-	-
전년대비증감(%)	-1,607 (△1.72)	229 (5.10)	3	8	-5	-22

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	872	867	884	12	17	1.38	1.96
1일 평균공급량	29.1	28.9	29.5	0.40	0.60	1.37	2.08

※최근 3년 월별 공급량 현황

▷ 금년도 6월 공급량은 ’13년 6월 공급량 보다는 다소 증가하였으며, 전월 대비 공급량과 비교하여 4.96% 증가하였으나, 전년대비 일 공급량은 0.4%증가로 공급량 패턴은 안정추세임

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	82.52	118.76	50.98	110.19	50.15
2013	90.81	133.98	56.53	119.75	53.01
증 ․감	-8.29	-15.22	-5.55	-9.56	-2.86

○ 6월 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수

∙ 인  구 : 1,607명 감소(△1.72%)

∙ 세대수 : 346세대 감소(△0.79%)

※ 낙성대1 중블록 6월 ℓpcd : 321           ┌ 관악 : 315ℓ

┏ 인구수 : 91,750        ※ℓpcd┣ 남부 : 309ℓ

┗ 공급량 : 884,396㎥            ┗ 본부 : 306ℓ

- 수전수 : 229수전 증가 (독립세대 증가)

∙ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
14년	4,713	3,914	429	234	59	44	14	6	8	4	-	1	-	-	-
13년	4,484	3,671	435	242	59	43	14	7	8	4	-	1	-	-	-
증감	229	243	-6	-8	0	1	0	-1	0	0	-	0	-	-	-

▷ 인구는 ‘13년 동기대비 –1.72감소하였으나, 수전은 229수전이 증가하였으며, 1인가구 증가로 인한 수전 증가로 판단됨

▷ 물사용 패턴변화는 전월과 비슷한 추세임

- 누수현황 분석

∙ 자연누수 8건 복구하였으며, 방지량은 28톤임

- 야간최소유량 분석 : 불가

- 공공용수 사용량 분석

∙ 물세척수량 : 446㎥

- 중블록 경계 밸브 확인 : 인근 중블록 경계 제수변 주기적 확인

○ 대책(추진계획)

- 취약지역 집중탐지

- 과수압지역 ․ 감압변 및 점검 정비

- 노후관정비 및 불용관정비 지속 정비

- 퇴수밸브 점검 및 취약지역 집중탐지

□ 낙성대2 중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	109,879	10,438	9	35	3	12
2014년	109,028	10,807	2	7	1	3
전년대비증감(%)	-851 (△0.77)	369 (1.03)	-7	-28	-2	-9

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	1,458	1,525	1,531	73	6	5.01	0.39
1일 평균공급량	48.6	49.2	51.3	2.70	2.10	5.56	4.27

※최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                                 (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	80.12	68.65	92.60	67.77	91.45
2013	85.13	69.96	96.23	74.50	99.85
증 ․감	-5.01	-1.31	-3.63	-6.73	-8.4

○ 6월 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수

․ 인구는 851명이 감소되어 전년 동기대비 0.77%감소

※ 낙성대2 중블록 6월 ℓpcd : 468ℓ         ┌ 관악 : 315ℓ

┏ 인구수 : 109,028       ※ℓpcd┣ 남부 : 309ℓ

┗ 공급량 : 1,531,135㎥           ┗ 본부 : 306ℓ

- 수전수 : 수전 증가

∙ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
14년	10,807	8,153	1,029	860	372	253	86	31	16	5	1	-	1	-	-
13년	10,438	7,795	1,028	852	370	254	79	35	18	5	1	-	1	-	-
증감	369	358	1	8	2	-1	7	-4	-2	0	0	0	0	-	-

▷ 인구는 ‘13년 동기대비 –0.77% 감소하였으며, 수전은 369수전 증가

- 누수현황 분석

∙ 자연누수 2건 복구하였으며, 방지량은 7톤임

∙ 지하누수 탐지는 1건 복구하였으며, 방지량은 3톤임

- 야간최소유량 분석 : 불가

․ 중블록간 통과유량이 있어 최소유량 측정이 불가한 중블록임

- 공공용수 사용량 분석

․  물세척수량 : 0 ㎥

▷ 관말정체수 : 0 ㎥

- 중블록 경계 밸브 확인 : 인근 중블록 경계 제수변 주기적 확인

○ 대책(추진계획)

- 취약지역 집중탐지

- 과수압지역 ․ 감압변 및 점검 정비

- 노후관정비 및 불용관정비 지속 정비

- 퇴수밸브 점검 및 취약지역 집중탐지.  끝.