문서번호	정수과-2034
결재일자	2014.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		이태일	07/10 오세영
협 조
	행정관리과장			이태일
	주무관			신상용
	주무관			윤현진

염소가스 투입기 수리 계획

2014. 07.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

염소가스 투입기 수리 계획

우리 정수센터에 설치된 염소투입기의 기능 저하에 따른 조치 계획임.

▣ 염소투입기 현황

우리 정수센터에 총 15대의 염소투입기가 설치되어 있음.

- 이중 11대는 재건설공사로 ‘11년 신설하여 사용하고 있으며

- 4대는 기존 시설로 노후화되어 제 기능을 발휘하지 못하고 있음.

구 분	합 계	전염소	중염소	후염소	재염소	회수염소
신설설치 (재건설공사)	11대	3대	2대	3대	1대	2대
기존시설	4대	2대	2대	0	0	0
총 계	15대	5대	4대	3대	1대	2대

▣ 문제점

기존시설은 설치된지 8~12년으로 장기 사용으로 인해 진공게이지 내부 다이아프램이 염소가스와 지속적인 접촉으로 손상되어, 계측기 지침이 작동되지 않아 정확한 진공압력을 표출이 되지않음.

이로 인한 워터챔프 또는 디퓨져 운전상태 판단을 정확히 파악 할 수  없어 염소가스 투입기 점검 및 투입에 어려움이 발생되고 있음.

기능저하된 염소 투입기

용 도	용 량	수량(대)	구매년도	기능저하 부품
전염소투입	56.6kg/hr	1	2006	고진공게이지 및 저진공게이지
	28.3kg/hr	1	2002
중염소투입	18.9kg/hr	1	2006
	9.5kg/hr	1	2006

* 투입기별 진공게이지 : 2개(고ㆍ저)

▣ 조치계획 : 진공게이지 구매․설치

계약방법 : ㈜ 동방수기와 수의계약

예상금액 : 금528만원(금오백이십팔만원)

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

수의계약 사유

- 우리센터의 염소투입기는 외산(미국)으로 국내 독점 공급 업체인 ㈜동방수기에서 설치한 것으로

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한법률 제9조1항 및 같은법 시행령 제25조 제1항 4호(바목, 타목)

첨부 1. 법령근거(시행령제25조1항) 1부.

2. 산출기초 조사서 1부.

3. 견적서 3부.  끝.