문서번호	정수과-1495
결재일자	2014.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
조현태		임건혁	07/10 박기석
협조	정수시설과장		代양영민
	원수관리과장		손주옥

고도처리 시운전 관계자

회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

강북아리수정수센터

(정 수 과)

고도처리 시운전 관계자 회의결과 보고

1		회의개요

일 시 : 2014. 7. 8. 16:00 ~ 17:20

장 소 : 본관 1층 홍보관

참석 인원 (12명)

○ 본 부 : 1명

○ 강 북 : 정수과장외 7명

○ 현 장 : 강북고도 책임사업관리자, 대보건설 현장소장, 시운전팀             (3명)

2		작업내용

전주(7/2~7/8)작업사항

1. 하부집수장치 Test 완료

2. 활성탄투입

· 1계열 : 16지

· 2계열 : 18지(완료)

3. 각종 Pump 점검 및 MOP운전

4. 회수조 제어반 자동화 시스템 구성

다음주(7/9 ~ 7/15)작업계획

1. 활성탄투입

· 1계열투입

2. 활성탄 세척(2계열)

3. 부하시운전

4. 역세척 펌프 자동화 작업(7/10~7/15)

3		협의사항

○ 활성탄 흡착지 통수시험 구체적인 계획 강구(계획서 작성 검토 필)

○ 울 타 리 : 울타리 설치시 차량 및 자전거로 순찰이 가능하도록 포장요망

○ 휀스관련 : 기존의 부지경계에 대부분 2중으로 울타리가 설치되었으나  일부 구간(약 160m)이 이중으로 되지 않았으므로 이 구간  이중설치 요망.

회의 사진

강북정수장 고도정수처리시설공사	내용	공사현장 합동회의 개최	일자	14. 7. 8