유수율 저조블록 용역시행 추진보고(12차)

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
이해승	최명익	07/10 나태산
협 조

문서번호 :	시설관리과-18641

○ 계약자 : ***************

○ 계약일 : ‘14. 03. 31

○ 착수일 : ‘14. 04. 04

○ 준공일 : ‘14. 09. 30

일별	업무추진	협의(업무)내용	중블록	소블록	비고
7. 3(목)	수압측정	○ 자기록 수압계 수압측정	대현산 1-1	82
7. 4(금)	수압측정	○ 수압측정 및 야간최소유량 측정지점확인 (최고수압 8.1kgf/㎠)	대현산 1-2	80,07
7. 7(월)	수전내역 분석 및 수용가 계량기 표본조사	○ 소블록별 수전내역 분석 - 수용가 위치정보 오류분석 중 ○ 수용가 계량기 상태 표본조사 - 1-6, 1-7소블록	대현산 1-1	1-6, 1-7
7. 8(화)	수압측정 및 홍보물 배포	○ 대현산 1-1 82소블록 수압데이터 이상으로 재측정 ○ 야간 최소유량측정 홍보물 배포 - 대현산 1-2중블록 73소블록	대현산 1-1,1-2	82, 73

일별	업무추진	협의(업무)내용	중블록	소블록	비고
7. 9(수)	주간 공정보고	○ 기초 현장조사 : 26개소 완료 ○ 수압측정 26개중 23개소 완료 - 대현산 1-1 중블록 10개 완료 - 대현산 1-2 중블록 13개 완료 ○ 야간최소유량 측정위치 - 대현산 1-1중블록 (26, 61, 69, 82, 83, 72 소블록) - 대현산 1-2중블록 (08, 68, 73, 75, 76, 79 소블록) ※ 구역유량계실 및 다용도밸브실 ○ 부과량 데이터 위치오류 분석을 위한 소블록별 수전내역 데이터 분석 - 현재 대현산 1-3 중블록 경계 분석 진행중 ○ 수용가 계량기 상태여부 표본조사 - 대현산 1-6소블록 63전 계량기 표본조사 중 5전 문제 계량기 확인(8.0%) - 대현산 1-7소블록 30전 계량기 표본조사 중 4전 문제 계량기 확인(13.3%) ○ 보고자 : 김동구 과장등 2명 ○ 지시사항 - 수용가 계량기 상태 지속 조사 - 유수율 저조 원인분석 및 규명 필요 - 야간최소유량 측정시 사전 홍보 및 민원발생 최소화 할 것 - 안전에 유의하여 업무 실행 ․ 안전장비 점검 및 안전교육실시

끝.