함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	상수도공사 통수전 수질검사결과 알림(대방동 341-3~501번지 외 2구간 배급수관 정비공사)

1. 시설관리과-15463(2014. 7. 9.)호와 관련입니다.

2. 「대방동 341-3~501번지 외 2구간 배급수관 정비공사」와 관련하여 통수전

수질검사 결과를 아래와 같이 알려 드립니다.

가. 검사대상 : 공사 2구간 **************

나. 검사일시 : 2014. 7. 10. 10:30~11:30

구 분 공 사 명	검사대상	검사위치	검 사 결 과			판정
			탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상 ~ 4.0mg/L이하)	맛/냄새
대방동 341-3~501번지 외 2구간 배급수관 정비공사	대방동 341-3 ~ 501번지 ********* *******	***** *********	0.27	0.19	적합	적합
		***** *****	0.25	0.20	적합	적합

다. 수질검사결과 : 적합

끝.

	행정지원과장
주무관	강태수		수질팀장	장인환		행정지원과장	07/10 유철민
협조자
시행	행정지원과-17588	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97(신대방2동470-11)	/
전화	3146-4449	/전송	3146-4558	/		/	부분공개(3)