공사실정보고(능동로 배수관부설공사)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
최호림	김태형	07/10 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-16769

우리과에서 시행하는 『능동로 배수관부설공사』와 관련하여 시설관리공단으로부터 공사구간 내 구형밸브실 설치변경에 대한 공사실정 보고가 접수되어 아래와 같이 보고합니다.

2014. 07. 10.

보고자 : 직  지방시설주사보   성명 : 최 호 림

제목 : 경고테이프 관련 실정보고

※ 관련근거 : 서울특별시시설관리공단 공사감독2처-10852호(2014.07.10)

『공사 실정보고서 제출(구형변실 변경관련 외 1건)』

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 능동로 배수관부설공사

○ 공사개요 : D=80~500mm, L=1,535m

○ 공사기간 : 2014.05.16 ~ 2014.11.04

○ 도 급 비 : ************

○ 시 공 자 : **************

□ 실정보고

○ 현황 및 문제점

- 2구간 시점부 당초 설계는 500mm 구형밸브실로 설계되어 있으나 굴착 확인 결과 한전 지하장애물(∮150*3공)로 인하여 구형밸브실 설치가 불가능한 실정임.

- 2구간 종점부 당초 설계는 1350/500㎜ 부단수 분기토록 되어있으나 굴착 확인결과 고압도시가스관(∮600) 저촉으로 인하여 수평분기가 어려운 실정임.

○ 검토의견

- 공간 협소로 구형밸브실 설치가 불가능하므로 구형밸브실을 원형(흄관 ∮1000)으로 변경 시행하고 설계변경 시 정산처리코자 함.

· 공사비 : **********

- 도시가스 저촉으로 500mm 제수밸브 1개소를 부단수 분기하여 매몰시키고 추가로 제수밸브를 설치하여 구형밸브실을 설치코자 함.

· 공사비 : **********

□ 검토결과

가. 2구간 시점부

○ 구형밸브실 설치위치에 각종 지장물이 매설되어 있으며 본관 관상 심도가 깊어 구형변실 설치가 어려우므로 500㎜ 분기밸브에 대하여 원형밸브실을 설치토록 변경.

나. 2구간 종점부

○ 고압 도시가스관과의 이격거리(0.8m)가 협소하여 수평 분단수분기가 어려우므로 상방향 사선으로 1350/500㎜ 부단수분기토록 하고자 하며,

○ 분기된 500㎜밸브는 사용이 불가능하므로 매몰시키고, 추가로 500㎜밸브(버터플라이밸브)를 설치한 후 구형밸브실을 설치토록 변경함.

□ 조치계획

○ 검토결과 사항을 시설관리공단에 통보하여 변경된 사항은 추후 설계변경 시 정산처리토록 통보코자 함.

첨부 : 1. 현장실정보고서 제출공문 및 실정보고서 각1부.

2. 시공사 실정보고서 및 사진대지 각1부.  끝.