문서번호	시설관리과-2941
결재일자	2014.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설관리과장	누수방지과장		상수도사업본부부본부장
이효진	代송헌영	강신재		07/10 정득모
협 조

월계배수지 상부 배드민턴장 신축 관련

자문회의  결과 보고

2014. 7

상수도사업본부

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

월계배수지 상부 배드민턴장 신축 관련

자문회의  결과 보고

노원구청에서 추진중인 월계배수지 상부 배드민턴장 신축 관련 자문회의 개최결과를 보고 드림.

□ 사업개요

❍ 대지위치 : 노원구 월계동 산63-1(초안산근린공원 월계배수지 4지 상부)

❍ 건축규모 : 지상 1층, 연면적 1,522㎡, 실내배드민턴장 10면

❍ 사 업 비 : 2,056백만원

❍ 공사기간 : 2013. 8. 30 ~ 2014. 8. 25

□ 회의개요

❍ 일    시 : ’14. 7. 4(금) 10:30 ~

❍ 장    소 : 4층 회의실

❍ 참 석 자 : 14명

- 본부 및 사업소 : 부본부장, 시설관리과장, 북부 급수운영과장

- 노 원 구 청 : 디자인건축과장, 공원녹지과장, 건축영선팀장 등

- 자 문 위 원 : 서울시립대 이 송 교수,  ㈜도화 전홍건 전무,

㈜삼안 최광수 전무, ㈜천일 이병훈 상무

❍ 회의안건

- 월계배수지 정밀구조해석 및 배드민턴장 설계변경 시행결과 검토

□ 회의결과

❍ 콘크리트 강도를 21Mpa을 적용하였으며 검토결과 다수의 상∘하부 슬라브에서 허용 내하력을 견디지 못하는 것으로 검토됨.

❍ 기존 배수지의 내하력을 확보하는 방안으로 신설 배드민턴장의 규모 축소 또는 기존 배수지 내하력 증진(보수, 보강) 필요

- 노원구에서 경량(막구조 등)으로 설계하고 콘크리트 슬라브를 보강하는 방안을 제시할 것.

❍ 기계실 및 탈의실 등 동호인 이용시설은 편심이 작용할 수 있으니 별도 시설로 변경 요함.

❍ 방수층이 노후되어 있으므로 토사제거 후 재시공하고 복토는 초경량재로 품질관리 철저히 할 것.

- 배수지 구조물의 안전을 확보하기 위하여 주민편의시설로 축소하여 건설하는 것이 바람직함.

□ 향후계획

❍ 자문회의 결과를 반영하도록 노원구청, 북부수도사업소에 통보

붙임 : 1. 회의록 1부

2. 자문위원 검토의견서 각 1부.  끝.