다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	*************************** ******************************** *************
(경유)
제목	시정보완명령서*********

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *******에 대하여 **********************************결과 지적사항에 대하여 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2014년 07월 29일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
******* ************	소화설비	1. 다음장소 소화기 충압불량→교체요함 [105동] -3F 304호 앞 소화전 안 소화기 충압불량 [106동] -20F 2003호 옆 소화기 충압불량 -15F 1503호 옆 소화기 충압불량 2. 다음장소 소화기 압력게이지 파손→교체요함 [105동] -5F 504호 옆 2번 소화전 안 소화기 압게이지 파손 [106동] -14F 1409호 옆 1번 소화전 안 소화기 압게이지 파손 -13F 1303호 옆 2번 소화전 안 소화기 압게이지 파손 3. 다음장소 소화전 펌프기동등 탈락→정비요함 [105동] -9F 903호 앞 소화전 펌프기동등 탈락 -5F 504호 옆 2번 소화전 펌프기동등 탈락 4. 다음장소 소화전 보조펌프 불량→교체요함 [106동] -아파트 소화전 보조펌프 누수로 교체요망 -아파트 소화전 보조펌프 압력탱크스위치 불량(10kg) -아파트 스프링클러 보조펌프 누수로 교체요망 -주차장 스프링클러 보조펌프 누수로 교체요망	2014. 07.29.	NFSC101제4조 NFSC101제4조 NFSC101제4조 NFSC102제12조
	경보설비	1. 다음장소 감지기 불량→교체요함 [105동] -16F E/V 앞 연기감지기 불량 -13F 1312호 안 정온식감지기 불량 -11F E/V 앞 연기감지기 불량 -10F 1008호 주방 정온식감지기 이동요망(입구에 바로있음) -2F 206호 안방 차동식감지기 불량 -2F 210호 작은방 차동식감지기 동작불량 -1F 103호 큰방 차동식감지기 동작불량 -2F 212호 큰방 차동식감지기 감지부 탈락 -1F 112호 주방 정온식감지기 감지부 탈락 -8F 807호 거실 차동식감지기 램프불량 -3F 306호 작은방 차동식감지기 램프불량 -3F 306호 큰방 차동식감지기 램프불량 -3F 304호 정온식감지기 램프불량 -3F 301호 작은방 차동식감지기 램프불량 [106동] -15F E/V 앞 연기감지기 불량 -14F 1408호 정온식 감지기 불량 -13F E/V 앞 연기감지기 불량 -18F E/V 앞 연기감지기 감지부 탈락 -15F 1506호 안방 차동식감지기 램프불량 -18F 2번 소화전 감지기 회로불량(수신기로 신호 안옴) [주차장] -B1F 기둥에 검정테이프 붙쳐진곳 옆 건식2 A감지기불량 -B2F 건식1 A감지기 회로불량 2. 다음장소 수신기 예비전원 불량→교체요함 [106동] -수신기 예비전원 불량 3. 다음장소 발신기 불량→교체요함 [105동] -22F 2210호 옆 2번 소화전 발신기 불량 -16F 1604호 앞 발신기 보호커버 탈락 4. 다음장소 경종 불량→교체요함 [106동] -13F 1309호 옆 1번 소화전 경종불량 5. 다음장소 비상방송 불량→교체요함 [106동] -22F 비상방송 불량 -20F 비상방송 불량 6. 다음장소 피난구유도등 불량→교체요함 [105동] -옥상 야외출입구 피난구유도등 불량(중형) -17F E/V 앞 피난구유도등 불량(중형) -15F 1506호 앞 피난구유도등 불량(중형) -14F 1406호 앞 피난구유도등 불량(중형) -21F 2101호 옆 피난구유도등 불량(중형) -18F 1806호 앞 피난구유도등 불량(중형) [106동] -PH E/V 기계실 피난구유도등 점등불량(중형) -17F E/V 앞 피난구유도등 점등불량(중형) [105동] -22F 2204호 옆 통로유도등 불량(양방향) -22F 2209호 옆 통로유도등 불량(좌측) -18F 1805호 앞 통로유도등 불량(양방향) -13F 1301호 옆 통로유도등 불량 -12F 1209호 옆 통로유도등 불량(좌측) [106동] -17F 1705호 옆 통로유도등 점등불량(양방향) 7. 다음장소 계단통로유도등 불량→교체요함 [105동] -21F~20F 계단통로유도등 파손 [106동] -PH 계단통로유도등 점등불량 8. 다음장소 통로유도표지 불량→부착요함 [105동] -8F 809호 옆 통로유도표지판 탈락(우측)		NFSC203제7조 NFSC203제8조 NFSC203제9조 NFSC203제8조 NFSC203제8조 NFSC303제5조 NFSC203제5조 NFSC303제6조
	기타설비	1. 다음장소 방화문 불량→부착요함 [105동] -옥상 야외출입구 도어체크 탈락 -21F E/V 앞 도어체크 탈락 -20F 2006호 앞 방화문 도어체크 탈락 -14F 1407호 앞 방화문 도어체크 탈락 -12F 1201호 옆 방화문 도어체크 탈락 -12F E/V 앞 방화문 도어체크 탈락 -11F E/V 앞 방화문 도어체크 탈락 -11F 1101호 앞 방화문 도어체크 탈락 -10F E/V 앞 방화문 도어체크 탈락 -10F 1001호 앞 방화문 도어체크 탈락 -9F E/V 앞 방화문 도어체크 탈락 -9F 907호 앞 방화문 도어체크 탈락 [106동] -PH E/V 기계실 도어체크 탈락 -고가수조실 도어체크 탈락 -22F E/V 앞 방화문 도어체크 탈락 -18F E/V 앞 방화문 도어체크 탈락 -17F E/V 앞 방화문 도어체크 탈락 -16F E/V 앞 방화문 도어체크 탈락 2. 다음장소 소화전 적재물 적치→제거요함 [105동] -12F 1210호 앞 소화전 앞 적재물 이동요망 [106동] -22F 2203호 옆 소화전 적재물이동요망		피난방화구조등의기준제9조제2항 피난방화구조등의기준제9조제2항

끝.

							양천소방서장
담당자							김학현			검사지도팀장					신동용					예방과장					07/10 代김인수
협조자
시행			예방과-8646									(						)		접수											(						)
우	158-050					서울 양천구 목동서로 180															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2654-0679					/	haru1015@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.