문서번호	정수과-2040
결재일자	2014.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
윤순철		정희중	07/10 이태일
협조
	주무관		김성재

수질 일일 시험 결과

2014. 7. 9

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	박종성
	야간	복인근

2014년 7월9일[수]	날씨 :	맑음	기온 :	27℃	기압 :	1049hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	5.8	0.0
	Geosmin	10:00	17.0	4.9

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			990		1,070
탁 도	10:00	7.4		0.051
									규조류		Cyclotella	340		320
	21:00	6.3		0.051
											Melosira	90		100
pH	10:00	7.4		6.9
											Synedra	50		60
	21:00	7.4		6.9
											Asterionella	70		60
알칼리도	10:00	39		34							Fragilaria	130		120
	21:00	38		35
											기타	140		160
잔류염소	10:00	0.0		0.56							소 계	820		820
	21:00	0.0		0.57
									남조류		Anabaena	30		30
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria	30		30
											Phormidium	20		20
		원수		#1정수
											기타	40		40
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	120		130
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus
											Chlamydomonas
	21:00	-		무미
											기타	50		50
색도	10:00	4		0
											소 계	50		50
	21:00	3		0
수온	10:00	26.7		24.9
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	26.2		26.2
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.80		1.40
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.50		1.30
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.02		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.01		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	162		160
	21:00	159		151