문서번호	시설과-4861
결재일자	2014.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
박도복	이재복	함석주	07/11 배호영
협 조

『2014년 전기설비유지보수공사(연간단가)』 작업(4차) 계획

2014. 7

중부공원녹지사업소

시 설 과

2014년 전기설비 유지보수공사

작업(4차)계획

남산 및 산하 공원에 설치되어 있는 전기시설물에 정비대상이 발생하여 아래와 같이 연간단가 보수업체에 작업지시 하고자 합니다.

개요

공 사 명 : 2014년 공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가)

도 급 자 : 해주전설  (대표 : 구대원)

공사금액 : ₩131,181,680원

공사규모 : 노후 공원등, 케이블 및 분전반 설비 정비등

정비대상	정비사유	현장사진	비고
중랑캠핑숲 공원등 조도개선	- 도토리 산책로 조도개선 . 공원등 이설 1개소 (공원등 이설 : 캠핑장 88번 등주) . 기초 1개소 설치 . 볼라드등 설치 2개소 . 터파기 약 30m . 기타 부대공사( 배관·배선 작업) . 볼라드등 2개 관급 구매		중랑캠핑장 요청
낙산공원 공원등 설치	- 경로당 산책로 계단 신설 장소 공원등 설치 . 볼라드 등 설치 4개소 . 기초 4개소 설치 . 터파기 약 100m . 기타 부대공사 ( 배관·배선 작업) . 볼라드 등 4개 관급 구매		창신2동 사무소 요청 (창신제2동-7819,2014.6.30)
북측순환로 공원등 보수작업	동국대학교 계단 공원등 보수작업 . led 등기구 19개소 낙뢰 보호기 설치 (자재 지급)		자체점검
남산공원 용암천 공원등 보수작업	- 용암천 공원등 보수작업 . 인입선로 및 주내배선 보수 1개소		자체점검
북측산책로 공원등 보수작업	- 방재본부 산책로 계단 회로분리 공사 . 공원등 누전회로 탐사 . 기타 부대공사 ( 배관·배선 작업)		자체점검

정비대상 및 사유

4차 개략공사비 : 약 10,000천원.

연간단가 차수별 공사금액 현황

구분	작업내용	차수별 (개략)공사금액	계약금액	131,181,680
			잔액	비 고
1차	낙산공원 한전 전원 인입선로 신설 등 3건	7,754,072	123,427,608
2차	중랑캠핑숲 주차장 확충공사구간 공원등 이설공사등 건	49,958,417	73,469,191
3차	남산공원 잠두공원 계단등 보수등 11건	18,181,503	55,287,688
계	-	75,893,992	55,287,688

. 끝.