문서번호	수질과-4871
결재일자	2014.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수질과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
최영효	이성재	박용철		07/11 정득모
협 조

한강 상수원 현장방문 결과 보고

2014. 7.

서울시상수도사업본부 생산부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

한강 상수원 현장방문 결과 보고

최근 상수원 및 한강본류 취수장에서 남조류 및 냄새물질(지오스민)이 증가하고 있어 본부장님 현장방문을 수행하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		방문 개요

○ 일 시 : ’14.7.8(화) 14:00∼18:00

○ 대 상 : 남한강 수계(강천보)

○ 수 행 : 본부 생산부장, 이성재 수질과장

이철해 광암정수센터 소장

이종규 연구원 수질연구과장

○ 목 적 : 남한강 수계 조류발생 현황파악

※강천보 현장 설명 : 김문섭 수자원공사 한강통합물관리센터장

Ⅱ		남한강 수질 현황

현장 방문시 수질현황

○ 조류띠 등의 흔적 없음

○ 방문시 채수시료 분석결과(상수도연구원)

수계	지점명	수온 (℃)	남조류(세포/mL)		냄새물질(ng/L)
			유독	무독	지오스민	2-MIB
남한강	강천보	24.8	0	0	0.0	4.2

⇒ 남조류 및 냄새물질 발생량은 불검출 내지 미미한 수준을 나타내고 있음

최근 남한강 조류 발생 현황

○ 5월 하순 강천보 등 충주조정지댐 하류 지역에서 냄새물질(2-MIB)이 최고 64 ng/L 수준의 고농도로 발생, 6월 하순 강우 시까지 지속됨

○ 발생원인은 지천 등 상류 강변에 서식하는 부착 남조류의 영향으로 추정됨

【조류 및 냄새물질 분석결과】

지점명	5/29(목)		6/3(화)		6/9(월)		6/12(목)		6/19(목)		6/25(수)		7/2(수)
	남조류 (세포/mL)	2-MIB (ng/L)	남조류 (세포/mL)	2-MIB (ng/L)	남조류 (세포/mL)	2-MIB (ng/L)	남조류 (세포/mL)	2-MIB (ng/L)	남조류 (세포/mL)	2-MIB (ng/L)	남조류 (세포/mL)	2-MIB (ng/L)	남조류 (세포/mL)	2-MIB (ng/L)
강천보	0	26	0	64	60	60	0	63	0	47	0	11	0	10
여주보	0	14	40	39	0	57	0	63	0	41	0	14	0	11
이포보	0	11	0	34	0	35	0	45	0	30	0	11	0	8

※북한강 수계 : 팔당댐 유입 삼봉리 부근에서 지오스민 농도가  41ng/L (7.7일)까지 증가하여 하류 취수원에 영향을 미침

⇒ 고농도 냄새물질 유입시에도 우리시 정수처리기술 및 공정(분말활성탄, 중염소 주입 등)으로 수질기준 이내로 냄새물질 제거 가능함.

Ⅲ		본부장 당부말씀

○ 수질검사를 위한 채수는 수질을 대표할 수 있는 지점을 선정

○ 고농도 냄새물질 유입시 선제적 대응토록 상수원 모니터링 강화

○ 향후 조류로 인한 냄새물질 증가시 분말활성탄 최대 주입 등으로 수질기준(환경부 기준 20ppb) 이내로 공급토록 조치.  끝.