문서번호	정수운영과-4625
결재일자	2014.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
변승헌		김창현	07/11 이철해
협조

2014년 상반기 여과사 오염도 조사 결과 보고

2014. 7.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

2014년 상반기 여과사 오염도 조사 결과 보고

여과지 오염도와 입도분포 등을 조사하여 여과지 운영 및 유지관리의 자료로 활용함으로써 안전하고 깨끗한 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

1		조사 근거

❍ 상수도시설 유지관리매뉴얼(환경부, 2007)

❍ 여과지 유지관리 운영지침

❍ 여과사 오염도 측정방법에 대한 시료 채수 기준(기술심사과-1762, 2007)

2		조사 개요

❍ 기    간 : 2014. 5. 12 ～ 6. 30

❍ 대    상 : 총 24개 여과지

❍ 조 사 자

구 분	조 사 자	담 당 업 무
실험실 및 사무실	이준호, 변승헌 김희선, 권상동	- 여과사 채취 및 오염도 조사 - 입도분석 - 사층 상태 확인 등
중앙제어실	A, B, C, D 팀	- 역세척 협조

❍ 조사항목

- 여과사 세척탁도, 슬러지 용적

- 머드볼 발생 유무(여층내 슬러지 퇴적여부 등)

- 여과지 운영상태(여층균열, 공기압분포도 세척상태 등) 이상유무 육안검사

- 여과사 입도분포 시험(체가름 시험)

❍ 오염도 조사 방법

여과사 오염도 측정 방법에 대한 시료채취 기준(기술심사과-1762 2007.11.28) 준수

3		조사 결과

□ 여과사 오염도 조사결과

❍ 세척탁도

- 모든 여과지의 세척탁도가 30NTU/100g 이하로 여과사가 매우 깨끗하며 여층이숙성되지 않은 상태인 것으로 나타남.

- 시험결과 : “따로붙임 2” 참조

[그림 1. 여과지 깊이별 세척탁도 현황]

❍ 슬러지용적

- 상/중/하층부 모두 슬러지 용적이 0.004mL/g 이하로 여과모래상태는 양호한 것으로 나타남.

- 시험결과 : “따로붙임 2” 참조

❍ 머드볼

- 모든 여과지에서 머드볼은 발생하지 않았음.

□ 여과사 입도(체가름)시험 결과

○ 6개 여과지(각 계열별 2지)의 유효경, 균등계수, 최소경, L/De 조사결과  상수도시설기준에 적합.

구분	유효경	균등계수	최대경	최소경	L/De	2mm이상 비(%)
#1-3	1.03	1.49	2.39	0.85	1,169	14.7%
#1-8	1.01	1.38	2.29	0.85	1,197	8.3%
#2-2	0.99	1.34	2.16	0.72	1,240	4.3%
#2-5	0.99	1.26	2.08	0.73	1,238	2.1%
#3-3	0.99	1.30	2.05	0.75	1,233	1.8%
#3-7	1.01	1.28	2.05	0.85	1,206	1.7%
상수도시설 기준	0.45~1.0정도	1.7이하	2.0이하	0.3이하	1,000이상	1%이하

○ 그러나 모든 여과지의 최대경이 2mm를  초과하였고, 2mm이상 여재의 비율이 1%를 넘고 있고

○ 특히 #1-3 및 #1-8계열 여과지의 2mm이상 여재비율은 14.7%, 8.3%로 다른 계열 여과지보다 높게 나타났음.

○ 여과사 최대경 초과에 대한 본부의견(기술진단-463, 2013.2.4)

- 시설기준에 적합하지 않은 여과재 전면 교체시 비용 많이 발생

※ 교체비용 약 10억 예상 (선별시 약 4억 2천)

- 현재까지 여과수 탁도 등 수질 기준에 적합하였고 향후 수질기준이

적합한 경우 계속 사용

- 최대경이 여과수에 미치는 영향 지속적 분석 필요

; 여과수 수질이 만족하지 못하는 경우 순차적 전면 교체 필요

- 손실된 여재에 대해 정기적 보사 실시

□ 개별여과지 탁도분석결과

❍ 2013년 7월~2014년 6월 24개 개별여과지에 대한 15분 마다 자동측정 분석결과

평균탁도는 0.04~0.05 NTU로 여과지별 차이가 없었으며 최대탁도는 0.13NTU를

넘지 않았음(따로붙임 4. 엑셀자료 참조)

○ 수도법시행규칙 (별표 5의2)

혼합여과수를 매일 4시간 간격으로 채취하여 매월 측정된 시료수의 95%

이상이 0.3 NTU이하일 것

○ 본부 여과수 탁도 유지관리지침(수질과-113, 2006.1.13)

지별 탁도 관리목표 : 매월 15분마다 측정한 개별여과지 시료의 95%

이상이 탁도 0.15 NTU를 초과하지 아니하여야 함

❍ 고탁도 원수 유입으로 침전지 탁도가 최고 4NTU이상이었던 2012년 7월

2mm이상 여재비율이 11%, 6.8%인 #1-3지, #1-8지와 2mm이상 여재비율이

2%미만인 #3-3지, #3-7지 유출수 탁도 비교결과

- 고탁도시 2mm 초과 여재비율에 따른 유출수 탁도 차이는 존재하지 않았고 7월 탁도

평균은 모두 0.05 NTU 이하였음

- 2mm이상 여재비율이 가장 높았던 #1-3지, #1-8지의 7월 일탁도 최고치는 0.08NTU이하로

양호한 수질을 나타내었음

<201년 7월 고탁도시 침전지 탁도>	<2013년 7월 고탁도시 여과지 탁도>

4		조사결과분석 및 의견

❍ 여과사 세척 후 오염탁도는 모두 30 NTU이하로 기준에 적합하였음

❍ 체가름 시험결과 모든 여과지에서 2㎜이상 비율이 1%를 초과하였으나 연중 24개 개별여과지 탁도는 모두 양호한 수질을 보였으며 고탁도시 2mm초과 여재비율이 수질에 미치는 영향은 발견되지 않았음

※ 앞으로도 고탁도 및 부하증가시 2 mm이상 여재비율이 수질에 미치는 영향을 계속적으로 분석 예정임.

붙임 : 1. 오염도 평가기준 1부

2. 여과지별 오염도 분석결과 1부

3. 여과지별 입도분석결과

4. 개별여과지 탁도현황(2013.7~2014.6). 끝.