문서번호	정수운영과-4623
결재일자	2014.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수운영과장	광암아리수정수센터소장
이준호	김창현	07/11 이철해

냄새주의보 발령에 따른

정수처리대책반 운영계획

2014. 7. 11

광암아리수정수센터

(정 수 운 영 과)

냄새주의보 발령에 따른

정수처리대책반 운영 계획

한강 상수원 및 취수원에서 지오스민 농도증가로 인한 냄새주의보가 발령됨에 따라 우리 정수센터에 정수처리대책반(T/F팀)을 구성․운영하여 깨끗하고 안전한 수돗물 생산․공급에 만전을 기하고자 함.

추진근거

2014년도 조류(냄새) 경보제 시행계획(수질과-1337, 2014.2.27.)

상수원 및 취수원 지오스민 증가에 따른 냄새주의보 발령(수질과-4811, 2014.7.9.)

※ 조류 및 냄새경보제 발령기준

조류경보제 : 물관리정책관(기준항목 1회, 동시 초과 시 발령)

※ 환경부 : 2회 연속, 기준초과 시 발령

구 분	조류주의보	조류경보	조류대발생
클로로필-a (㎎/㎥)	15 이상	25 이상	100 이상
남조류세포수(세포수/mL)	500 이상	5,000 이상	106 이상

냄새경보제 : 상수도사업본부(기준항목 1회 초과 시 발령)

구 분	냄새주의보	냄새경보	냄새대발생
Geosmin(ng/L)	20 이상	500 이상	1,000 이상
2-MIB(ng/L)	20 이상	50 이상	100 이상

냄새(조류)대응 T/F팀 구성 현황

구성 : 3개반 구성(상수도사업본부, 연구원, 정수센터)

			상황실장 (본부 생산부장)
총괄 대책반 (본부 수질과장)			상수원 대책반 (상수도연구원)			정수처리 대책반 (정수센터소장)
기관별 조치사항 파악 유관기관 공조 유지			상수원 수질검사 강화 수질분석 자료 공유, 전파			취수원 순찰 및 수질검사 정수처리 대책 시행

운영기간 : 주의보 발령 ~ 해제시

운영방법 : 주의보 발령 시 가동, 각 분야별 업무 추진

정수처리 대책반 구성

			정수처리대책반장 (정수센터 소장)
			정수처리대책반 총괄 (정수운영과장)
수질모니터링 (실험실)			정수처리 강화 (정수운영과, 제어실)			약품 수급관리 (약품 담당)
수질분석, 감시 강화 수질분석자료 공유			단계별 정수처리 강화 고도정수처리 최적 운영			정수약품 수급 관리 (응집제, 염소, CO2, 액체산소 등)

정수처리대책반 주요 업무

구 분	주요 업무	담당자
수질 모니터링 강화	취수원 순찰 강화(수자원공사) 원․정수 등 공정별 맛냄새물질 검사 강화 조류개체수 검사 강화 냄새발생장치 활용 상시 정수 모니터링 수질분석 자료 공유(본부, 연구원, 정수센터)	이준호 변승헌 김희선 권상동
정수처리 강화	전염소 탄력적 운영, 중염소 투입 pH 상승 시, 이산화탄소 투입 및 강화응집 실시 조류 다량 발생시, 여과수 역세척수 회수 금지 고도정수처리공정 최적 운영 •맛냄새물질 다량 발생 시 오존 투입량 증가 •활성탄 흡착지 유지관리 철저	중앙제어실 윤광석 강석규 박대원 임성용
정수약품 수급관리	정수약품 수급관리 철저	강석규외 각 약품담당

단계별 조치 계획

구 분	수질관리 조치사항
냄새(조류)주의보 맛냄새물질 20ng/L 이상	◦ 수질감시 강화 2-MIB, Geosmin 분석주기 강화 : 1회/주 ⇒ 1회/일 이상 조류개체수 검사 : 1회/일 ⇒ 2회/일 이상 냄새발생장치, 엽록소자동측정기 활용 수질모니터링 강화 ◦ 정수처리 강화 냄새물질 발생량에 따라 오존투입량 조정 고도정수처리공정 맛냄새물질 제거율 모니터링 pH 상승 시 CO2투입, 강화응집 등 기존공정 강화 전염소 탄력적 운영, 중염소 투입
냄새(조류)경보 맛냄새물질 100ng/L 이상	◦ 수질감시 강화 2-MIB, Geosmin 분석주기 강화 : 1회/일 ⇒ 2회/일 이상 조류개체수 검사 : 4회/일 이상 조류독소(마이크로시스틴) 검사실시 : 1회/주(상수도연구원) ◦ 정수처리 강화 고도정수처리공정 맛냄새물질 제거율 모니터링, 감시 강화 • 오존투입량 증가, 활성탄흡착지 최적 운영 정수처리 장애 조류발생시 여과보조제 사용, 역세척주기 단축

냄새(조류)대발생 맛냄새물질 500ng/L 이상	◦ 수질감시 강화 2-MIB, Geosmin 분석주기 강화 : 2회/일 ⇒ 3회/일 이상 조류개체수 검사 : 4회/일 이상 조류독소(마이크로시스틴) 검사실시 : 1회/주(상수도연구원) ◦ 정수처리 강화 고도정수처리공정 맛냄새물질 제거율 모니터링, 감시 강화 • 오존투입량 증가, 활성탄흡착지 최적 운영 여과지 역세척수 회수 금지 및 전량 방류

행정사항

냄새(조류) 주의보 발령 ~ 해제 시까지 정수처리대책반 운영

정수처리대책반(T/F팀) 상황실 중앙제어실에 설치 운영

맛냄새물질 발생현황 본부에 상황보고(매일 15시까지)