잔류염소 모니터링지점 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤성호	이해원	07/11 백대현

대시민공개

	명에 의거 관내 지역배수지 직송 및 관말수도꼭지 잔류염소 모니터링 지점에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 7. 11
복 명 자 : 주무관 윤 성 호

□ 검사일자 : 2014. 7. 11

□ 검 사 자

- 수질팀 :  공업6급 윤성호.

□ 검사대상

- 성동구, 광진구 모니터링 6지점

- 검사완료 : 6지점

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 지역배수지 직송 및 관말수도꼭지 잔류염소 모니터링 지점에 대하여 휴대용 잔류염소 측정기로  현장에서 잔류염소 농도 측정

□ 검사결과

- 6지점 잔류염소 측정 결과 잔류염소 범위(0.10~0.30mg/L)를 만족하였음

- 세부 측정결과 붙임 참조

붙임 : 지역배수지 직송 및 관말수도꼭지 잔류염소 측정 결과 1부. 끝.