문서번호	급수운영과-17211
결재일자	2014.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
유명은	유인행	조면행	07/11 이상래
협 조
	요금과장		이해원
	주무관		김성민
	시설관리과장		代최양주
	시설관리팀장		최양주

‘14. 6월 공급량 분석

2014. 7.

급 수 운 영 과

공급량 분석(6월)

6월 공급량 현황

전년대비 사업소 공급량                                (단위 : 천㎥)

월별	2013년			2014년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비 증감량(%)	공급량	일평균 공급량	전년도 대비 증감량(%)
계	73,955	404	-144(-0.19)	73,110	400	-845(-1.14)
1월	12,723	410	432(3.51)	12,151	392	-573(-4.50)
2월	11,333	405	-344(-2.95)	10,877	388	-456(-4.03)
3월	12,282	396	149(1.23)	12,310	397	28(0.22)
4월	11,865	396	-160(-1.33)	12,075	402	210(1.78)
5월	12,748	411	-216(-1.66)	12,818	416	172(1.35)
6월	13,004	433	-4(0.03)	12,879	429	-125(-0.96)

※ 본부 보정량 –80천㎥ 예상,  실제 공급량은 약 -200천㎥ 감소

1인1일 급수량(lpcd)                3년대비 일공급량 추이

시(市) 전체 공급량 증감 비교(1~6월)

구 분	시(市) 전체		강서사업소
	전년도대비 증감량(천톤)	전년도대비 증감률(%)	전년도대비 증감량(천톤)	전년도대비 증감률(%)
총공급량	-10,687	-1.86	-845	-1.14
6월 공급량	-2,012	-2.0	-125	-0.96

※ 시(市) 전체는 –2.0% 감소에 비해 강서는 –0.96% 감소

공급량 증․감 원인분석

총 괄

○ ’14. 6월 공급량은 12,879천㎥으로 전년 동기대비 -125천㎥(-0.9%) 감소함

- 본부 보정량 -80천㎥감안하면 실제 공급량은 약 200천㎥ 감소

※ ‘14. 6월 총공급량(누계)은 73,110천㎥로 전년대비 –845천㎥(-1.14%) 감소

○ 6월 공급량 감소 주요원인은

- 전년에 비해 평균기온이 약 1.3℃ 낮아 물 사용량 감소로 판단됨

∙ 서울 6월 평균기온은 23.1℃로 전년(24.4℃) 보다 1.3℃ 낮았으며

최고기온은 27.8℃로 전년(29.2℃) 보다 1.4℃ 낮았음

▷ 전년 대비 평균기온 비교

※ 전년대비 평균기온이 1~5월까지는 높고, 6월부터 낮아짐

- 6월 인구수는 전년 동기대비 711인 감소함

구 분	’13년 6월	’14년 6월	증‧감
계	1,489,355	1,488,644	감 711
양천구	494,375	490,066	감 4,309
구로구	426,901	427,654	증 753
강서구	568,079	570,924	증 2,845

∙ 인구수                                           (단위 : 인)

- 6월 신규수전은 전년 동기대비 6,638전 증가함

구 분	’13년 6월	’14년 6월	증‧감
계	306,059	312,697	증 6,638
양천구	102,230	104,154	증 1,924
구로구	68,109	69,891	증 1,782
강서구	135,720	138,652	증 2,932

∙ 신규수전                                         (단위 : 수전)

분야별 원인분석

○ 중블록별 공급량은 9개 중블록이 감소하였으며 6개 중블록은 증가하였음

- 감소(9) : 목2, 목4, 신정1, 신정3, 신월1, 대방4, 금천1, 독산, 화곡

• 목2중블록 누수탐지 및 복구로 인한 공급량 감소(104천㎥)

▷ 등촌동 647-41번지외 5개소

• 목4중블록 구역유량계 오차율 조정으로 인한 공급량 감소(34천㎥)

▷ 기준값(±1.0%) 이내로 조치

• 신정1중블록 누수복구로 인한 공급량 감소(59천㎥)

▷ 양천구 신정동 1048-13외 3개소, 방지량 : 120톤/일

• 신정3중블록 누수복구로 인한 공급량 감소(29천㎥)

▷ 오류동3-49외 1건, 방지량 99톤

• 대방4중블록 배관정비로 인한 공급량 감소(30천㎥)

▷ 구로4동 136-40번지외 3개소 세척갱생관 정비 : 2개구간 완료

• 화곡중블록 누수탐지로 인한 공급량 감소(54천㎥)

▷ 과수압지역 누수탐지 시행, 화곡동 151-10)외 10개소 누수복구

• 금천1, 독산, 신월1중블록 공급량 소폭 감소(7, 3, 14천㎥)

- 증가(6) : 목1, 신정2, 신정4, 목3, 신월2, 우장산

• 목1중블록 급수수전 증가로 인한 공급량 증가(22천㎥)

▷ 목동604-2외70개소 : 734수전

• 신정2, 4중블록 관세척 및 수전 증가로 공급량 증가( 10천㎥, 31천㎥)

▷ 개봉 푸르지오(978세대), 천왕2지구(571세대) 신규수전 증가               ▷ 신정25 소블록 관세척 퇴수량 : 2,344㎥

• 목3중블록 관세척에 따른 공급량 증가(67천㎥)

▷ 마곡 2지구 재개발 통수시 관세척 퇴수 실시 :  822톤

▷ 관 이설로 인한 관세척 퇴수 실시 : 145톤

• 신월2중블록 관세척에 따른 공급량 증가( 22천㎥)

▷ 수명산 파크 공급관로 관 세척 퇴수 :  5,000톤

• 우장산중블록 퇴수로 인한 공급량 증가(95천㎥)

▷ 마곡지구 양천길 저촉상수도관 이설 퇴수 : 14천톤

중블록 공급량 분석

중블록별 공급량 현황

6월 공급량 현황                                    (단위 : 천㎥/월)

구분	총계	목동배수지 수계					신정․신월배수지 수계							우장산배수지수계			대방 수계	금천 수계	독산 수계
		계	목1	목2	목3	목4	계	신정1	신정2	신정3	신정4	신월1	신월2	계	우장	화곡	대방4	금천1	독산1
총계	73,110	21,693	8,901	5,099	4,847	2,846	27,149	8,235	3,947	2,105	5,133	5,339	2,390	12,703	9,767	2,936	8,511	1,011	2,043
1월	12,151	3,627	1,565	838	761	463	4,495	1,386	628	353	835	902	391	2,114	1,637	477	1,411	170	334
2월	10,877	3,257	1,372	760	709	416	4,008	1,206	584	311	759	795	353	1,894	1,466	428	1,272	151	295
3월	12,310	3,655	1,460	897	819	479	4,567	1,383	654	348	879	894	409	2,151	1,656	495	1,428	175	334
4월	12,075	3,548	1,385	867	820	476	4,502	1,389	652	345	859	860	397	2,105	1,610	495	1415	170	335
5월	12,818	3,778	1,545	873	854	506	4,775	1,478	702	373	880	936	406	2,237	1,712	525	1,485	174	369
6월	12,879	3,828	1,574	864	884	506	4,802	1,393	727	375	921	952	434	2,202	1,686	516	1,500	171	376

구별 공급량 현황 및 전년대비                          (단위 : 천㎥)

구 분	2013년(6월)		2014년(6월)
	공급량	일평균 공급량	공급량	일평균 공급량	전년대비 증감량(%)
계	13,004	433	12,879	429	-125	-0.9%
양천구	3,970	132	3,919	130	-49	-1.2%
목1중블록	1,552	51	1,574	52	22	1.4%
신정1중블록	1,452	48	1,393	46	-59	-4.1%
신월1중블록	966	32	952	31	-14	-1.2%
구로구	4098	136	4070	135	-28	-0.7%
신정2중블록	717	23	727	24	10	1.4%
신정3중블록	404	13	375	12	-29	-7.2%
신정4중블록	890	29	921	30	31	3.5%
대방4중블록	1,530	51	1,500	50	-30	-2.0%
금천1중블록	178	5	171	5	-7	-3.9%
독산중블록	379	12	376	12	-3	-0.8%
강서구	4,936	164	4,890	163	-46	-0.9%
목2중블록	968	32	864	28	-104	-10.7%
목3중블록	817	27	884	29	67	8.2%
목4중블록	540	18	506	16	-34	-6.3%
신월2중블록	412	13	434	14	22	5.3%
우장산중블록	1,629	54	1,686	56	57	3.5%
화곡중블록	570	19	516	17	-54	-9.5%

주요 중블록 공급량 증․감원인 및 대책

< 구로구 >                                                         (단위 : 천㎥)

구 분	’13.6월 공급량	’14.6월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
신정2중블록 (구로구)	717	727	증10 (증1.4%)	〈증․감 원인〉 ○ 다량급수처(아파트) 신축에 따른 급수공급 - 위 치 : 구로구 개봉동 90-22번지 - 아파트명 : 개봉대우 푸르지오 아파트 - 세대수/인입관경 : 978세대/D250mm - 공사완료일 : 2014.1.22. ○ 블록별 플러싱에 따른 퇴수량 발생 - 소블록명 : 신정25소블록-1개블록 - 시 행 일 : 6.02(월)~10(화) - 퇴 수 량 : 2,344㎥ <추진사항> ○ 급수공사시 발견된 불용관 정비 - 정비내용 : D=20~40mm, L=69m - 정비방법 : 분기부 폐쇄 〈대 책〉 ○ 유관공사 구간 상수도시설물 유지관리 상태 점검 - 점검내용 : 이설협의조건 준수여부, 누수 및 상수도시설물 유지관리 상태 등 - 향후계획 : 상시순찰 강화
신정3중블록 (구로구)	404	375	감29 (감7.2%)	〈증감원인〉 ○신개전 증가 : 궁동40-4번지외 27수전 <추진사항> ○누수복구 : 오류동3-49외 1건, 방지량 99톤 〈대 책〉 ○일일공급량분석
신정4중블록 (구로구)	890	921	증31 (증3.5%)	〈증가원인〉 ○신개전 증가 : 천왕동C-1번지외 64수전 ○천왕2지구 사용량 증가: 28,154톤 - 1단지(571세대):입주율100%, - 2단지(1018세대):입주율98% ○하수도유관 이설공사구간 퇴수량증가 <추진사항> ○누수복구 : 개봉동403-164외 5건, 방지량 1,177톤 ○불용관정비 : 개봉동279번지 D=150mm, L=45m 〈대 책〉 ○일일공급량분석 ○택지개발지구 순찰 및 탐지 강화 : 항동지구

구 분	’13.6월 공급량	’14.6월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
대방4중블록 (구로구)	1,530	1,500	감30 (감2.0%)	〈증ㆍ감 원인〉 ○ 지속적인 탐지와 누수복구 및 배관정비 - 구로4동 136-40번지 외 3개소 세척갱생관 정비공사 : 2개구간 완료 ○ 누수복구 시행(13건) - 위 치 : 구로4동 740-61호 외 12건 - 방지량 : 411톤/일 〈대 책〉 ○ 발견되는 불용관 및 노후관을 지속적 정비 실시 ○ 지속적으로 블록내 누수탐지하여 누수복구 실시
독산중블록 (구로구)	379	376	감3 (감0.8%)	〈증ㆍ감 원인〉 ○ 전년동월 대비 공급량이 소폭 감소(0.8%)하였으며, 지속적인 탐지와 누수복구로 인한 것으로 분석됨 ○ 누수복구 시행(4건) - 위 치 : 가리봉동 126-43호 외 3개소 - 방지량 : 274톤/일 〈대 책〉 ○ 발견되는 불용관 및 노후관을 지속적 정비 실시 ○ 지속적으로 블록내 누수탐지하여 누수복구 실시

< 양천구 >                                                         (단위 : 천㎥)

구 분	’13.6월 공급량	’14.6월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
목1중블록 (양천구)	1,552	1,574	증22 (증1.4%)	〈증감원인〉 ○ ‘13년 송배수관공사를 위한 수계전환 실시로, 목3중블록 공급량 부족 보충을 위한 유량 미측정량을 목1중블록 공급량에 반영 산정하여 공급량 증가함 ○ 목1중블록 급수구역내 급수수전 증가 ( 목동604-2외70개소 : 734수전) <추진사항> ○ 목동,해운,법무단지 가압장 집중누수탐지 실시 ○ 중블록내 불용관 정비 : 목동232-31외 15개소 〈대 책〉 ○ 공사시행중 발견된 노후관 및 불용관 정비 시행 ○ 목1중블록 공급량 산정 관련된 중블록 유량계 지속적 점검하여 이상징후 발견시 즉시 조치
신정1중블록 (양천구)	1,452	1,393	감59 (감4.1%)	〈증․감원인〉 ○ 지속적인 누수탐지 및 점검으로 인한 공급량 감소 <추진사항> ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 양천구 신정동 1048-13외 3개소, 방지량 : 120톤/일 〈대 책〉 ○ 급수공사중 발견되는 노후관 및 불용관정비
신월1중블록 (양천구)	964	952	감12 (감1.2%)	〈증감원인〉 ○ 송배수관공사(D=900mm)를 위해 수계전환 실시로 공급량을 보충하였으며, 2013년 6월 수계전환 완료된 이후 정상화되어 전년대비 2014년 6월 공급량이 감소함. <추진사항> ○ 누수복구 시행 - 신월동 239-11호외 9개소, 방지량 : 653톤/일 ○ 신월4주택 재건축지역등 재개발,재건축지역 점검 - 재개발지역내 집중누수탐지 실시(이상없음) - 재개발 이주세대 폐전상태 점검 〈대 책〉 ○ 중블록 경계지역 밸브개폐여부 및 퇴수밸브,소화전 점검 ○ 재개발지역내 수시점검 및 집중 누수탐지 실시 ○ 신월1중블록 공급량 산정 관련된 중블록 유량계 지속적 점검하여 이상징후 발견시 즉시 조치

< 강서구 >                                                           (단위 : 천㎥)

구 분	’13.6월 공급량	’14.6월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
목2중블록 (강서구)	968	864	감104 (감10.7%)	〈증․감원인〉 ○ 누수(등촌동 647-41번지외 5개소, D=20~150㎜) 발생 및 누수복구 등 공급량 감소 ○ 가양동 52-1번지 강서 한강자이 아파트 (790세대) 일부세대 입주 증가로 일일 공급량 증대 <추진사항> ○ 중블록 초음파 구역유량계(KSM-1 : 1,000㎜) 정확도 확인 : 이상없음 ○ 누수탐지 및 누수복구완료 - 등촌동 647-41번지외 5개소, 방지량 : 195톤/일 ○ 재개발 ․ 재건축(염창1주택) 점검 - 이주상태 등 폐전상태 점검결과 이상없음 ○ 이주 수전 변동상태 및 검침상태 수시점검 〈대 책〉 ○ 강서 한강자이 아파트 세대인구 증가 예상으로 일일공급량 변화에 지속적으로 집중관리 ○ 재건축지역(염창1, 등촌1) 수시 순찰점검 실시 ○ 퇴수변, 소화전 개방여부, 배기변 감압변 누수조사
목3중블록 (강서구)	817	884	증67 (증8.2%)	〈증․감원인〉 ○ 마곡 2지구 재개발 지역 통수시 관세척에 따른 퇴수실시로 공급량 증대 ○ 누수(개화동 363-34외 8개소, D=20~100㎜) 발생 및 누수복구등 공급량 증감 발생 <추진사항> ○ 누수복구 시행 - 개화동 363-34번지 외 8개소, 방지량 : 171톤/일 ○ 마곡지구 재개발지역 통수로 인한 관세척 퇴수실시 - 퇴수량 : 822톤 ○ 상수도관(D=80㎜) 이설 인한 관세척 퇴수실시 - 퇴수량 : 145톤 〈대 책〉 ○ 중블록내 집중 지속적인 누수탐지 및 누수복구 ○ 마곡지구 2공구 현장집중 점검 ○ 퇴수변, 소화전 개방여부, 배기변 감압변 누수조사 ○ 중블록내 수전점검 및 수계 일치 현황 점검
목4중블록 (강서구)	540	506	감34 (감6.3%)	〈증․감원인〉 ○전년대비 누수건수 및 누수량 감소 및 공공용수 사용량 감소에 따른 공급량 감소 <추진사항> ○ 경계밸브 확인 및 퇴수밸브, 소화전 점검, 블록 내 누수탐지 실시 ○ 구역 유량계 관리 강화 -기준값(±1.0%) 이내로 조치 〈대 책〉 ○ 유량감시 시스템으로 통한 일일 공급량 관리 ○ 전년 동기 대비 중블록 공급량 비교하여 누수 징후 등에 신속 대응

구 분	’13.6월 공급량	’14.6월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
신월2중블록 (강서구)	412	434	증22 (증5.3%)	〈증․감원인〉 ○ 내발산동 수명산파크 정기퇴수에 따른 공급량 증가 <추진사항> ○ 수명산로 공급관로 세척 : D500㎜ ○ 수명산로2길 공급관로 세척 : D300㎜ ○ 강서로47길 공급관로 세척 : D200㎜ ○ 관상태검사 - D300~400㎜ (로봇CCTV촬영, 시편분석) ○ 수질감시시스템 설치 - D500㎜×D20㎜ 새들, L=12m ○ 수명산파크 배수관 연결공사 - D500㎜×D300㎜, L=30m ○ 배수관 세척 및 수질검사 : 수명산파크 5,000톤 〈대 책〉 ○ 수명산파크 아파트 공급 상수도관 순환관망 구축
우장산중블록 (강서구)	1,629	1,686	증57 (증3.5%)	〈증․감원인〉 ○ 중블록 지역내 누수복구 등 누수량 증감발생 ○ 마곡지구 양천길 저촉상수도관 이설(퇴수량 14천톤) <추진사항> ○ 중블록 경계밸브 점검 ‘이상없음’ - 위 치 : 강서구 화곡본동 등 11개동 - 대 상 : D200~1,000㎜, 105개소 ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 강서구 화곡동 1094-1외 16개소, 방지량 : 145톤/일 ○ 퇴수밸브 및 소화전 점검, 블록내 누수탐지 실시 〈대 책〉 ○ 강서구청사거리~발산역 송배수관정비공사 시행(D700㎜, L=1.3㎞) - 공사실적 : L=708m(51%) ○ 중블록 지역 내 상수도관로 점검 및 집중 누수탐지 실시 ○ 화곡3지구 재건축 지역 수시 순찰점검 실시 ○ 중블록 경계 일치여부 및 신규수전 수계 일치여부 확인
화곡중블록 (강서구)	570	516	감 54 (감9.5%)	〈증․감원인〉 ○ 화곡중블록은 배수지 자체가 고지대로 과수압 지역이며 강서로18아길 25-8 (화곡동 151-10)외 10개소 누수복구완료로 인한 공급량 감소 ○ 신축현장 불용관정비 즉시 시행 <추진사항> ○ 과수압지역 위주로 화곡중블록 집중 누수탐지 시행 ○ 화곡가압장 경계지역 및 신축건물 위주로 수전내역 확인 ○ 화곡가압장 경계밸브 점검 및 누수탐지 시행 ○ 과수압으로 인한 감압변 설치 가능지역 조사 〈대 책〉 ○ 중블록 경계 일치여부 및 신규수전 수계 일치여부 확인 ○ 과수압지역 위주로 화곡중블록 집중 누수탐지 시행 ○ 신축현장 불용관정비 즉시 시행

공급량 감소 추진사항 및 대책

□ 공급량 감소 추진사항

1. 배수지 항청소시 유수율 관련 상수도 시설물 점검 실시

○ 점검대상 : 목동배수지외 8개소

○ 점검기간 : 2014. 5.13 ~ 6.17

○ 점검방법 : 항 청소 일정에 맞춰 점검 실시

○ 점검내용

- 제수밸브(유입, 유출, 퇴수) 작동 및 지수상태 확인

- 항 청소시 퇴수량 및 밸브 지수불량으로 인한 방류량 산정

- 상수도 관로 등 기타 시설물 누수여부 점검

○ 점검사진

신월1지 유출밸브 지수불량	목동2지 유출밸브 지수불량	목동1지 유입밸브 지수불량	우장산1지 유출밸브 지수불량

○ 점검결과

- 지수불량 유출밸브 3개소(신월1지, 목동2지, 우장산1지)와 유입밸브

1개소(목동1지)가 적출되었으며, 지수불량으로 누수되는 물량(약 13천㎥)을

방류하게 되어 유수율 감소요인이 되므로 조치 필요

- 청소전 퇴수 실태는 배수지 규모에 따라 적수민원이 발생되지 않는

최소 수위(0.4~0.8m)로 적정히 실시되고 있으며, 매해 청소시 마다

손실되는 퇴수량은 약 22천㎥ 정도로 예상됨

- 배수지내 상수도 관로 및 시설물에서 누수는 없으며, 항내 노출된

상수도관 내‧외부의 녹발생 부분은 정비가 필요함

○ 조치의견

- 지수불량 제수밸브 : 부단수 공법으로 밸브 교체 검토

- 항내 노출관 녹발생 : 하반기 항청소시 시설물(연간단가) 업체 활용 정비 실시

2. ‘14년 노후 배급수관 정비 실시

○ 정비대상 : D=100~300mm, L= 3.3km

○ 정비실적                                              (6월말 현재)

구 분		정비대상(m)	정비실적(m)	비 고
배급수관 정비	소 계	3,300	2,495
	세척갱생관	3,300	2,495
불용관 정비		1,100	954

- 공사별 추진 내역

중블록명	공사명	사업개요	공사기간	추진실적	공정율 (%)
	3 건	D=100~300㎜ L=3,250m		D=100~300㎜ L= 2,495m	77
목1,신정1	목동 530번지외 4개소 세척갱생관 정비공사	D=100~200㎜ L=1,080m	4.7~10.26	D=100~200㎜ L= 910m	84
대방4,신정4	구로4동 136-40번지외 3개소 세척갱생관 정비공사	D=150~300㎜ L=950m	4.3~10.19	D=150~300㎜ L= 950m	100
우장산	화곡본동 24-268~ 971-2 번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	D=200㎜ L=1,220m	4.4~12.09	D=200㎜ L= 635m	52

3. 상수도관 집중 누수탐지 실시

○ ‘14년 탐지목표(건수) : 240건

○ 기 간 : ‘14. 6. 1 ~ 6. 30

○ 탐지실적 : 33건

- 다점형 : 28건, 일반탐지 : 50건

구 분	중블록수	소블록수	다점형 탐지실적
			금 월				누 계
			소블록수	오탐 (건)	로거설치 (개)	탐지적출 (건)	소블록수	오탐 (건)	로거설치 (개)	탐지적출 (건)
계	15	277	21	0	116	28	106	3	630	127
강서구	6	97	10	-	43	13	43	1	240	59
구로구	6	62	4	-	46	8	35	1	259	35
양천구	3	118	7	-	27	7	28	1	131	33

▷ 다점형 계획탐지 실적

4. 노후 상수도관 누수방지

○ 기   간 : ‘14. 6. 1 ~ 6. 31

○ 총방지량 : 1,585톤

번호	누수위치		공사일자	재질	누수구경	누수량	보수내역
	합 계					1,585
1	양천구	신정동 1048-13	2014- 06-11	덕타일주철관 (DCIP)	100	6	100 제수변 오사이볼트조임
2	양천구	신정동 1020-26(25)	2014- 06-16	덕타일주철관 (DCIP)	100	19	200/50새들접합
3	양천구	신정동 872-6	2014- 06-18	기타	100	11	100 소화전 오사이볼트조임
4	양천구	신정동 323-26	2014- 06-24	덕타일주철관 (DCIP)	200	51	200 클램프
5	양천구	신월동 43-3 (36-1)	2014- 06-29	도복장강관 (SP)	900	90	900 강관 용접
6	양천구	목동 764-5	2014- 06-30	덕타일주철관 (DCIP)	150	12	150 kp볼트조임
7	구로구	개봉동 278-21(263-14)	2014- 06-17	덕타일주철관 (DCIP)	200	70	200 kp접합
8	구로구	신도림동 360-51	2014- 06-19	덕타일주철관 (DCIP)	300	47	300 kp접합
9	구로구	개봉동 403-164	2014- 06-22	덕타일주철관 (DCIP)	500	1,048	500 kp접합
10	구로구	개봉동 132-42	2014- 06-04	덕타일주철관 (DCIP)	100	9	100 kp접합
11	구로구	개봉동 280-31	2014- 06-24	덕타일주철관 (DCIP)	200	31	150/80 누수방지대
12	구로구	가리봉동 121-43대	2014- 06-25	도복장강관 (SP)	300	17	300/100 누수방지대
13	구로구	고척동 62-65	2014- 06-27	도복장강관 (SP)	80	99	kp80 접합
14	강서구	방화동 350-5(320-5)	2014- 06-09	덕타일주철관 (DCIP)	100	4	100 kp볼트조임
15	강서구	가양동 1473	2014- 06-09	덕타일주철관 (DCIP)	150	15	150/100 방지용 설치
16	강서구	방화동 538-14대	2014- 06-13	덕타일주철관 (DCIP)	100	34	새들100/20 누수방지대100/80
17	강서구	가양동 1492	2014- 06-17	덕타일주철관 (DCIP)	150	9	150 주철kp볼트조임
18	강서구	화곡동 1025-33	2014- 06-18	덕타일주철관 (DCIP)	300	4	300/100 누수방지대
19	강서구	화곡동 111-89	2014- 06-22	덕타일주철관 (DCIP)	100	9	100kp접합

○ 누수복구 내역

5. 우장산(배) 유입 유량계 교체 및 비교유량 측정실시

○ 측정대상

유량계 명칭	위 치	형 식	관경 (mm)	교체일자	비고
우장산(배) 유입	강서구 화곡로 51길 9	초음파 (외벽부착식)	1,200	2014.5.30	조달구매

○ 측 정 일 : 2014.06.12

○ 측 정 자 : 한국파나메트릭스(계약업체)

○ 측정내용

- 노후되어 성능이 저하된 유량계를 구매 교체후 계측정확도 확인을

위해 비교유량 측정

○ 측정결과 : 허용오차율을 초과하여 교정함(+1.71%→+0.37%)

유량계 명칭	교정검사 일 시	측정유량(㎥)				교정후 측정유량(㎥)
		현장 유량계	기준 유량계	차이량	오차율 (%)	현장 유량계	기준 유량계	차이량	오차율 (%)
우장산(배) 유입	2014.06.12 15:20~19:42	7008	6890.5	+117.5	+1.71%	1070	1066.1	+3.9	+0.37%

6. 구역유량계(KS-11) 자체 비교유량 측정 실시

○ 측정대상

유량계 명칭	위 치	형 식	관경 (mm)	모델명	제작사	설치년도
KS-11 (목동(배) 1000mm)	양천구 용왕정길 (목동배수지)	초음파	1000	SYSTEM1010	대덕기술	2003

○ 측정개요

- 측 정 일 : 2014.06.11

- 측정장비 : 휴대용 초음파유량계(PT-878, 자체보유 장비)

○ 측정결과

유량계 명칭	비교측정 일 시	측정유량(㎥)
		현장유량계	기준유량계 (휴대용)	차이량	오차율 (%)
KS-11	2014.06.11 11:40~15:33	13959	13885	+74	+0.53%

- 자체 비교유량 측정결과, 오차율 +0.53%로 허용오차율 이내로 양호함

※ 기준 : 허용오차율 ± 1.5% 이내

□ 공급량 감소 향후 대책

1. 유수율 저조 중블록 및 가압지역 점검

○ 점검대상 : 중블록 5, 가압지역 8개소

구 분	유수율 저조 중블록	가압지역		비 고
		90%미만	100% 초과
계	5	4	4
양천구			신정(114.3%), 목동(118.6%), 법무(102.5%), 오류1(104.4%)
구로구	신정2(90.1%) 신정4(91.4%)	오류2(83.8%) 궁동(82.7%)
강서구	신월2(89.4%) 목3(88.9%) 우장산(89%)	화곡1차(81.9%) 등촌(79%)

○ 점검기간 : ‘14. 7. 1 ~ 7.31

○ 점검내용

- 중블록∙가압지역 고립여부 확인

• 경계밸브 확인 및 수압조사

- 가압지역 조정수전 누락여부 조사

- 블록내 누수여부 집중 점검

• 상수도관로 및 제수변실(퇴수, 소화전), 하수맨홀 누수 점검

- 중블록 공급량 증가원인 현장조사

○ 점검방법

- 밸브키 작동 및 청음실시

- 전년대비 공급량 증감 변동사항 현장 조사

- 아리수 info시스템 가압지역 수전 포함여부 전수조사

2. 관말 정체지역 퇴수주기 재산정

○ 점검대상 :  32개소(양천14, 구로7, 강서11)

※ 현재는 일괄 30일 주기로 퇴수하고 있음

○ 점검기간 :  ’14. 6.16 ~ 8.31

○ 점검내용 : 건별 퇴수주기 산정 ⇒ 사업용수 최소화

○ 측정방법

- 일정기간 간격으로 탁도, 잔류염소 측정하여 기준치 초과 확인

•1차 : 30일 간격으로 2회실시(6.20, 7.20)

•2차 : 10일 간격으로 기준치 상회시까지(7.30, 8.11, 8.21, 8.31)

※ 수질기준 : 잔류염소 0.1mg/ℓ이상 , 탁도 0.5ntu

3.  ‘14년 노후관 정비 시행

○ 총 정비대상 :  4,930m

구 분	400mm이상 (송배수관)	350mm이하(배급수관)
		계	세척갱생관	무라이닝관
계	1,680m	3,250m	3,250m	-
양천구	-	1,080	1,080	-
구로구	480	950	950	-
강서구	1,200	1,220	1,220	-

○ 추진사항

- 회주철 갱생 구간(17개소)은 전량 교체

• 단절관 등은 순환 배관망이 형성되도록 연계정비

- 폐상수도관 철거 : 개량 연장의 75%이상 추진

• 공사 설계전 공사군간 황단 굴착, 지장물 확인 및 부설위치 결정

폐상수도관 철거비용 설계도서 사전 반영

- 노후인입관 정비

• 배급수관 정비와 병행하여 배급수 구간내 잔존 노후관(아연도,PE등) 철거

4. ‘14년 노후 밸브 교체

○ 정비대상 :  총 230개소

(단위 : 개소)

구 분 (정비대상)	구 경(㎜)					사업비 (백만원)
	계	80	100	150	200
계	230	92	59	57	22	920
양천구	60	30	10	17	3	240
구로구	70	27	14	10	19	280
강서구	100	35	35	30		400

※ 정비우선 순위

① 고장 ․ 누수밸브(2012년 대형밸브 점검정비 용역결과 및 배수관 실태조사

용역결과를 반영하여 정비대상 작성)

② 노후밸브(내구연한 25년) 경과연수가 오래된 순위

③ 기타 급수운영상 필요한 밸브 등

○ 추진사항

- 재질이 회주철인 밸브 교체

- 지수불량 해소로 누수량을 방지

5. 불용관 정비

○ ’14년 정비목표 : 연장 1.1㎞

구 분	계	양천구	구로구	강서구
연 장(㎞)	1.1	0.3	0.3	0.5

※’13년도 실적 : 목표 694건, 실적 824건(달성율 118.7%)

○ 추진사항

- 각종 공사시 발견된 불용관은 반드시 분기점에서 폐쇄 조치

• 분기점 폐쇄시 반드시 감리·감독자가 현장을 입회하도록 조치

- 배급수관 정비공사 시 시․종점의 횡단굴착을 시행하여 불용관 확인

- 즉시 제거 어려운 불용관 관리 (별도 대장 관리)

6. 재개발 ․ 재건축 지역 관리

○ 관리대상 : 13개소                                     (단위 : 개소)

구 분	계	양천구	구로구	강서구
합 계	13	7	2	4
사업시행인가	5	3	1	1
관리처분계획인가	3	2		1
착 공	5	2	1	2

○ 추진사항 - 사업소 자체점검 실시

- 점검시기 : 2회(4~5월, 9~10월)

- 시행시기별 점검내용

사업시행인가	관리처분계획인가	착공현장	준공시기
상수도시설물 중점점검 협의사항 안내	관로 누수여부 계량기철거 배수관분기점폐쇄 부정급수 등	부정급수, 무단이설 급수업종확인	상수도시설물설치 적정여부 GIS 정리 등

- 점검결과 보고 : 5월 말(상반기),  10월 말(하반기)

○ 정기적인 순찰 및 사고대비 비상연락망 유지

- 매월(1회) 순찰 및 누수탐지 실시

∙ 배수관, 급수관의 도수 및 누수여부 확인

∙ 이주완료에 따른 분기점 폐쇄 및 공급량조절

- 사업소와 재개발․ 재건축 조합과 비상연락망을 구축 : 사고즉시 복구조치

아   래 : 3년 대비 중블록 공급량

3년 대비 중블록 공급량

- 양천구(3개중블록)

목동1	신정1
신월1

- 구로구(6개중블록)

신정2	신정3
신정4	대방4

금천1	독산

- 강서구(6개중블록)

목2	목3
목4	신월2
우장산	화곡

.끝.