문서번호	정수과-1889
결재일자	2014.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
이경주		김영배	07/11 유성종
협 조
	주무관			변민용
	주무관			김재홍

1염소실 중화약품(NaOH) 교체계획

2014.7.

암사아리수정수센터

(정  수  과)

1염소실 중화약품(NaOH) 교체계획

염소가스 누출시 염소중화용으로 사용되는 중화약품이 장기간 보관으로 농도저하 등 문제점이 있어 아래와 같이 교체하여 염소시설 가스안전관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진경위

○ 보관․사용상 문제점

- 중화약품 입고는 NaOH 함량이 20%내외이나, 장기관 보관사용으로 농도변화되고, 특히, 수온저하에 따른 동절기 빙결현상이 우려됨

○ 1,2염소실 중화약품(NaOH) 수질검사 의뢰(‘14.6.12, 시보건환경연구원)

- 수처리제 적합여부 검사의뢰(성상, 확인시험 등 9개항목)

○ 수질검사결과 회보(‘14.7.2, 서울시보건환경연구원)

- 1,2염소실 중화약품은 모두 수처리제 기준에 적합

항 목(단위)	수처리제 기준	암사-1(1염소실)	암사-2(2염소실)
성 상	이상이 없을 것	적합	적합
NaOH 함량(%)	5 이상	12.8	17.1
염화나트륨(%)	1.5 이하	0.01	0.01
비소(㎎/㎏)	2 이하	0.35	0.33
납(㎎/㎏)	10 이하	0.07	0.16
카드뮴(㎎/㎏)	2 이하	불검출	불검출
크롬(㎎/㎏)	5 이하	0.020	0.035
수은(㎎/㎏)	0.2 이하	불검출	불검출
확인시험	적합이어야 한다	적합	적합

⇛ 수처리제 기준은 적합하나, 1염소실 중화약품은 NaOH 함량이 12.8%로 낮게 나타남에 따라 효율이 저하될 우려가 있음

□ 구매계획

○ 건    명 : 염소중화용 약품(NaOH) 12톤 구매

○ 소요예산 : 2,085,600원(부가세 포함)

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,기타교체비

- 산출내역 : NaOH(20%) 12톤

○ 구매방법 : 수의계약

- 물품의 제조․구매 추정가액이 2,000만원 이하이며. “금액기준에 의한 1인 견적서 제출 가능 수의계약”에 해당함

※ 관련근거 : 지방자치단체 수의계약 운영요령[행정안전부 예규 제373호 ('11.09.14)]

제2절 수의계약의 유형별 구분

구 분	유 형	주요 내용
2인 이상 견적서 제출	금액기준	종합공사	전문공사	전기ㆍ정보ㆍ소방ㆍ기타공사	용역ㆍ물품 ㆍ기타
		ㆍ추정가격 2억원 이하	ㆍ추정가격 1억원 이하	ㆍ추정가격 8천만원 이하	ㆍ추정가격 5천만원 이하
1인 견적서 제출 가능	금액기준	종합공사	전문공사	전기ㆍ정보ㆍ소방ㆍ기타공사	용역ㆍ물품 ㆍ기타
		ㆍ추정가격 2천만원 이하	ㆍ추정가격 2천만원 이하	ㆍ추정가격 2천만원 이하	ㆍ추정가격 2천만원 이하

□ 보고자 의견

○ 1염소실 염소중화용 약품(10㎥)은 센터 자체적으로 1정수장 가성소다 탱크로 이송․운반하고, 가성소다(20%) 12톤 구매후 입고 추진

○ 추정가격이 2,000만원 미만 소액으로 2개 업체이상의 견적을 받아 최저가를 제시한 업체와 수의계약체결하고, 염소시설 가스안전관리에 만전을 기하고자 함

붙임 1. 시험성적서(서울시보건환경연구원) 1부.
2. 산출기초조사서 1부.
3. 견 적 서 2부
4. 염소중화용 약품(NaOH) 규격 등 납품시방서 1부. 끝.