문서번호	정수시설과-1726
결재일자	2014.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김희수		남효돈	07/11 유성종
협조

정수센터 무전기 중계설비 설치 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

암사아리수정수센터

[정수시설과]

정수센터 무전기 사용 중계설비 설치 검토 보고

우리 정수센터 취수장, 정수장에서 무전기 사용 불감지역에 대하여 중계설비 설치를 검토하고 그결과를 보고 함.

□ 추진근거

○ 행정관리과-405(2014.03.25.)호 노사협의회 관련 임

- 기존무전기사용 중계기 설치

□ 무전기 현황 : 49대

○ 방호용 : 33대

○ 공정용 : 16대

□ 실태 및 문제점

○ 우리정수센터 내 무전기 송수신은 대부분 양호하나, 1,2정수장 공동구 지하

및 1,2취수장 지상 및 지하 지역이 무전기 사용 불감지역으로

○ 시설물의 고장 및 긴급사황 발생시 신속한 대응을 위하여 무선통신망(중계

기) 구축이 필요함

□ 검토결과

○  정수센터 무전기 사용 불감지역 개선을 위해 “중계기, 라인증폭기, 안테나,

케이블 등” 설치에 약 81,444천원이 소요되고, 정수센터(제어실)와 취수장간

무선중계기 설치시 약 10,000천원이 소요되나

○ 기존 무전기 방식이 200Mhz VHF방식이 단종되고 기지국 설치에 따른 무선

국 허가가 중단되어 현재 보유중인 무전기의 중계설비기지국 설치는 불가 함.

○ 원활한 무선통신을 구축하기 위해서는 무선중계신설 뿐만아니라 현재 보유중

인 무전기도 400Mhz UHF방식으로 교체하여야 함

○ 소요예산 : 96,144천원

- 무전기 : UHF방식으로 교체 49 x 300천원 = 14,700천원

- 무선중계기설치 : UHF방식 중계기 = 81,444천원

□ 조치계획

○ 정수센터 공동구 및 지하 무전기 불감지역 개선을 위한 UHF방식 무전기 교체

및 중계기설치는 2015년도 예산 편성 요구 조치코자 함

첨부 : 1. 암사아리수정수센터 무전기 중계기설치 견적서 1부. 끝.