문서번호	평생교육과-6014
결재일자	2014.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	평생교육기획팀장	평생교육과장
권돈혁	송인상	07/11 김정호

풍납캠프 구내식당

냉장·냉동고 고장발생 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

교육협력국

(평생교육과)

풍납캠프 구내식당 냉장·냉동고 고장발생 조치계획 보고

서울영어마을 풍납캠프 구내식당내 식자재 보관용 냉장·냉동고가 노후로 인하여 잦은 고장으로 일부 사용이 불가한 상태로 이를 신속히 정비 및 교체하여 입소생들의 급식 안전관리에 만전을 기하고자 함.

현황 및 실태

구 분	규격	구입 년도	주용도	장비상태	비 고
고정식 대형냉동고 (창고형)	-냉동실:2,100*4,100*2,400 (유니트쿨러/4HP)	‘04,11월	육류,생선류등 보관 (300~400인용)	-콤프 소손(3HP) -팽창변 소손 외 -현재 고장으로 인하여 미사용	콤프교체후 사용가능
고정식 대형냉장고 (창고형)	-냉장실:2,100*4,100*2,400 (유니트쿨러/3HP)	〃	신선채소류 보관 (300~400인용)	-콤프 소손(3HP) -팽창변 소손 외 -사용중이나 수시고장으로 정비 필요	콤프교체 및 정비 필요
식당주방 냉동·냉장고 (6칸) (이동형)	모 델:DY-170RF 냉장실:1,150 리터 냉동실:530 리터	〃	보존식 및 일반식자재 보관	-냉장실 콤프 소손으로 성능저하 -여닫이 도어가 휘어져 닫힘 불량	노후도가 심하여 교체 필요
카페주방 냉동·냉장고 (4칸) (이동형)	모 델:DY-110RF 냉장실:825 리터 냉동실:265 리터	〃	밀가루반죽, 통조림 등 보관	-장기 사용에 따라 콤프가 소손 되어 사용이 불가	〃

조치계획

대형 냉동·냉장고(창고형)

수리후 재사용

○ 조치방안 : 건물에 고착된 창고형 구내식당 부속 시설물로서 영어마을 기능보강사업비로 수리조치후 재사용

- 정비방법 : 풍납캠프에 정비소요예산 교부후 자체(긴급)발주정비 및 정산

○ 소요예산 : 1,925천원(부가세 포함)

- 예산조치 : ‘14년 기능보강사업비 집행잔액 94,024천원중 소요액 집행

○ 예산과목 : 다양한 평생교육환경 조성, 평생교육사업 효율적 추진, 서울영어마을지원,영어마을 취약시설 기능보강 및 장비구입, 민간대행사업비(402-02)

이동형 냉동·냉장고

동종제품 구매후 교체

○ 조치방안 : 이동형인 일반물품으로 자산 및 물품취득비로 동종모델을 市에서 직접구매하여 풍납캠프에 배치

- 구매방법 : 제3자 단가계약(조달구매)

○ 소요예산 : 4,310천원(품대 4,287천원+조달수수료 23천원)

- 예산조치 :  ‘14년 물품 및 장비구입비 집행잔액 22,628천원중 소요액 집행

○ 예산과목 : 다양한 평생교육환경 조성, 평생교육사업 효율적 추진, 서울영어마을지원,영어마을 취약시설 기능보강 및 장비구입, 자산및물품취득비(405-01)

붙 임 :  정비대상 사진          1부.