함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	시설현대화 공사관련 응집제 투입설비 문제점 보완요청

1. 뚝도아리수정수센터 시설현대화 공사와 관련입니다.

2. 위 공사와 관련 신설된 응집제 투입설비 운영결과 아래와 같이 문제점이 있어 보완요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 문제점

- 혼화지의 분배조에 응집제를 투입토록 설치되어 있어, 계열별 유입유량에 따른 적정분배 정확도가 떨어지고 실시간 변화하는 유량 및 수질에 따른 약품의 적정량 투입곤란

- 응집제 투입기(착수정)와 투입지점(혼화지)까지 배관이 길고(약 300m) 굴곡져 있어 투입중인 응집제의 신속한 교체불가(PAC↔PAHCS), 응집제 실투입량 불안정 현상 발생

- 혼화지에 응집제 수동투입 시설이 없어 정전 또는 투입기 고장 등 비상상황 발생시는 착수정에서 수동투입 해야되므로 약품 투입시기 지연으로 인한 수질사고 발생 우려

나. 대  책

- 착수정에 설치된 응집제 투입기(제어설비, Day탱크 포함)를 혼화지 근처로 옮기고, 응집제를 혼화지 앞 배관(2800mm) 내부에 투입토록 개선함으로써 약품투입시스템의 안정성 확보

- 응집제 이송펌프에서 Day탱크까지의 배관은 40~50mm정도로 충분한 규격으로 설치

- 혼화지에 수동식 응집제 투입장치 추가 설치하여 비상시 투입가능토록 보완

첨부 : 약품투입설비 운영 검토결과 보고서 1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
★주무관	최양교		정수시설과장	윤종민		뚝도아리수정수센터소장	07/11 김동기
협조자	주무관	이금재		정수과장	서한호
시행	정수시설과-1567	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 왕십리로 27(성수동1가 642)	/
전화	02)3146-5571	/전송	02)3146-5508	/	kyo01@seoul.go.kr	/	대시민공개