문서번호	정수시설과-4024
결재일자	2014.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	주무관	주무관		정수시설과장
박용석	강종운	김성범	강태환		07/14 현인식
협 조

고압가스시설 안전관리 일지

2014. 07

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

❍ 점검등급 : 일일점검

❍ 점검대상 : 풍납 취수장

❍ 점 검 일 : 2014년 7월 11일                                  (범례 : 양호 ○, 불량 ×, 정비 중 △)

근무자	0시~09시	박용석. 신준성		09시~18시		강종운			18시~24시				김성범, 우명옥
번 호	점 검 항 목		점 검 내 용							0시~09시		09시~18시			18시~24시
1	시설 표시 및 안전거리		경계표시 및 위험표시 설치 여부							○		○			○
			안전거리(1종, 2종) 유지 여부							○		○			○
2	용기보관 장소		강제 통풍시설 및 누출 경보기 작동상태							○		○			○
			염소용기 밸브, 계량저울, 호이스트 작동상태							○		○			○
			불연재료 및 부식방지 조치							○		○			○
			염소용기의 표시 적정여부							○		○			○
3	고압가스 설비의 기초 및 안전장치		방호벽 적정여부 및 부동침하 유무							○		○			○
			압력계, 온도계, 긴급차단 및 안전밸브 적정여부							○		○			○
4	고압가스 설비		접합방법 및 표시판 설치 적정여부							○		○			○
			투입량 및 온도유지 적정여부							○		○			○
			가스누출 여부 및 각종 램프 이상 유무							○		○			○
			기화기, 투입기, 교반기 작동상태							○		○			○
5	독성가스 방재 설비		점검약품 및 보호□응급장비 비치상태							○		○			○
			중화설비 및 중화제 적정여부							○		○			○
			경보기 및 중화설비, 풍향풍속계 작동상태							○		○			○
			비상전력, 통신시설, 통행시설 적정여부							○		○			○
염소 용기	총 계 : 18 병		용 기 번 호
	사용용기 : 6 병		0432		0436		0443	0669			5419			5424
	예비용기 : 6 병		0431		0438		0440	0441			0664			0672
	재고용기 : 6 병		0438, 0431, 0439, 0677, 0442, 0437
	공용기 : 0 병

구 분	점검결과 및 조치사항
00시~09시	- 용기파악 및 가스안전 점검소설비 및 가스안전 일상점검(이상없음) - 실내온도(26℃) 및 가스감지기(10개소) 작동 상태 점검 - 기화기 1호, 2호 순환펌프 및 유니온 연결부 누수 상태 점검
09시~18시	- 용기파악 및 가스안전 점검소설비 및 가스안전 일상점검(이상없음) - 실내온도(26℃) 및 가스감지기(10개소) 작동 상태 점검 - 기화기 1호, 2호 순환펌프 및 유니온 연결부 누수 상태 점검 - 충전용기(6병) 입고 및 공병용기(6병) 출고 - 염소설비 세관작업 미미점 조사
18시~24시	- 용기파악 및 가스안전 점검소설비 및 가스안전 일상점검(이상없음) - 실내온도(27℃) 및 가스감지기(10개소) 작동 상태 점검 - 기화기 1호, 2호 순환펌프 및 유니온 연결부 누수 상태 점검