문서번호	기전과-3215
결재일자	2014.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		유재옥	07/14 민승기
협조
	주무관		권법

자가용전기설비 안전진단 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 07

남부도로사업소

( 기  전  과 )

자가용 전기설비 안전진단 결과보고

강제배수 지하차도 전기시설 관련 한국전기안전공사 안전진단 실시결과 보고 임.

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2014. 5. 28 ~ 6. 10

○ 점검대상 : 강제배수 지하차도 5개소

- 대방, 영등포, 동작, 사평, 염곡

○ 점 검 자 : 한국전기안전공사

□ 점검결과 및 조치계획

위 치	점검결과	조치계획	비고
영등포	분기5번 회로(보도전등) 절연저항 부적합	연간단가 작업지시 조치	7/30
대 방	차도조명 차단기 ELB4P50A를 분기회로별(2P 차단기)로 교체 권장	조명 개량 시 조치	2016년
동 작	- 동력계량기반 접지 기준치 초과 접지보강 및 접지선 교체 요함 비상발전기 배터리 교체요함	연간단가 작업지시 조치 발전기 전문업체 의뢰조치	7/30 7/25
사 평	비상발전기 배터리 교체요함 비상발전기 과전압발생시 차단 트립 되도록 보수	발전기 전문업체 의뢰조치	7/25
염 곡	차도등 2번 누전차단기 불량 판넬 내부차단기 누전차단기로 교체요함 판넬상부 개구부 폐쇄 요함	자체 보수완료 자체 보수예정 자체 조치예정	7/16 7/16

□ 향후계획

○ 기전시설유지보수비 이용 발전기 전문업체 의뢰 배터리 교체 및 차단기 교체

○ 연간단가 작업지시(4차) 접지보강 및 절연불량 회로 보수

붙임문서 :  관련사진 1부.