함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(기술진단과장)
(경유)
제목	고압전기설비 외부전문가 특별합동점검 결과에 대한 조치계획 보고

1. 기술진단과-3147(2014.6.13)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 우리 센터의 고압전기설비 외부전문가 특별합동점검 결과에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

가. 지적사항 및 조치계획

연번	지적사항	조치계획	비 고
1	154kV변압기(1호기)의 중성점 피뢰기 인하도선 지지핀애자 파손 - 핀애자 교체	7월말까지 교체예정	보수는 연간단가계약업체 활용
2	변압기 유중 가스검사결과(전기안전공사 점검보고서) 이상소견 판정된 변압기에 대한 절연유 유중가스 분석 재실시 및 재차 이상소견시 절연유 교체(권고사항)	7월말까지 유중가스분석 재실시 후 이상시 8월말까지 절연유 교체예정

끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	김효준		정수시설과장	남효돈		소장	07/14 유성종
협조자	주무관	한원일
시행	정수시설과-1735	(		)	접수		(		)
우	134-050	서울 강동구 아리수로 131(암사동 산10)	/
전화	3146-5774	/전송	3146-5706	/	hj613@seoul.go.kr	/	대시민공개