문서번호	물재생과-3154
결재일자	2014.7.14.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
정순명		강병수	07/14 채희정
협 조
	지방공업사무관대우			정충구
	주무관			오용택
	주무관			윤상철
	주무관			김도형
	주무관			김학민

회의결과 보고

(장마철 강우에 따른 하수유입량 폭증 대비 회의 개최)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7. 11

중랑물재생센터

물재생과

장마철 강우에 따른 하수유입량 폭증 대비 회의 결과 보고

장마철 강우시 우리센터로 다량 유입되는 하수로 인하여 발생

되는 여러 가지 문제점을 검토하고 긴급상황 발생시를 대비하여

최적 대처방안을 아래와 같이 마련하여 추진하고자 보고드림.

□ 개 요

○ 회의일시 : 2014. 7. 11(금) 09:30~11:00, 소회의실

○ 참석현황 : 13명 (물재생과장, 현장반장, 기전담당, 운영분석팀, 제어실)

□ 회의 안건

1. 장마철 강우시 #2처리장 1차처리량 증대 방안 검토

2. BY PASS가 없는 2처리장으로 다량유입시 생물반응조 미생물 유실 문제점 검토

3. 유입량 폭증시 초기단계에서 고・저단 수문 최적 조작시점 검토

4. 기타 문제점 토의

□ 회의결과

○ 강우시를 대비하여 2처리장의 처리량을 현재보다 10%이상 증대 추진

- by pass량, 수질상태, #3,#4유입동 펌핑 부하 등을 고려하여 #2처리장에서       27만톤/일 이상을 처리하여 센터내 유입량 원활한 분배 조치

○ 유입량 변동시 고・저단 수문 조작 최적 시점 결정

- 고・저단 수문 조작시점 잠정결정 및 실시간 상황고려 상호 협의 강화

장마철 집중호우 등 긴급상황 발생시를 대비하여 센터내 유입량 처리를 신속하고         안전하게 유지하기 위하여 #2처리장과 #3,#4처리장 근무자간에 실시간 유입량 증가       실태를 고려하고, 상호 협의를 통하여 고・저단 수문 최적 조작시점 결정

- #2처리장 수중펌프 2대(85㎥/minx2대)와 조절용 수중펌프(44㎥/min x 1대)를     수시로 조절하여 총 유입량 270,000㎥/일 이상 유입되는 시점을 고・저단        수문 조작시기로 잠정 결정하며 근무자간 양방향 통신으로  실시간 유입량       상황을 고려하여 조작시기를 상호간에 협의하여 결정

○ #2처리장 근무자와 #3#4처리장 유입동 근무자간 상황처리 방법은 무선통신      (무전기채널5번)으로 통일하여 신속한 협의가 되도록 개선

- 폭우로 인한 긴급상황 발생시 대비하여 #2처리장 근무자와 #3#4유입동          근무자간 양방향 무선통신(채널5번)을 24시간 개방하여 실시간 협의

- 철저한 모니터링을 위하여 감시제어시스템 화면을 #2처리장,#3#4처리장 모두

동시에 열어놓고 공백시간 없이 감시( 근무자 2명중 1명 24시간 지속 감시 )

- 처리장간 원활한 소통과 긴급상황시 신속한 대처를 위하여 감시제어시스템       (MMI 화면)을 #2처리장과 #3#4처리장 유입동 실시간 상황을 동시 감시

( 처리장간 서로 상황을 상세히 인지되어야 소통이 가능하므로 반드시 2개 화면 24시간 개방          감시하고 현재 설비로 동시 모니터링 불가능하면 모니터 추가 설치 검토 )

▷ 대책회의 실시 현황

별첨 : 1. 토의안건 및 회의방침서

2. 처리장별 유입,방류펌프현황

3. 수위상승시 수문,펌프 조작요령

4. 고저단수문 상세도 및 위치도.  끝.