문서번호	시설관리과-18416
결재일자	2014.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	07/14 이자화
협 조
	주무관			이두영
	★주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 운전일보(07.12)

2014. 07

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 07월 12일 토요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	09:00～18:00	박석준	D조
	18:00~ 24:00	이장희	C조(황영훈대직)
	00:00～09:00	윤명수	B조
	00:00～00:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 윤명수(B조) 07/12 토요일 ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(00:30) ○.능안7호(200hp)운휴→5호(400hp,52A)운전. 유량:1017[㎥/h](04:20) (인입/토출압력: 2.2/9.0[kg/㎠]. 수위 1/2지:2.6/2.6[m]) ○.능안5호(400hp)운휴. 수위 1/2지:4.6/4.6[m](08:00) ○.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압,과열등)점검(08:30) 주간근무(09:00~18:00) 박석준(D조) ○.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압,과열등)점검(09:00) ○.능안7호(200hp,27)운전. 유량:53[㎥/h](10:30) (인입/토출압력: 1.9/8.0/㎠]. 수위 1/2지:3.0/3.0[m]) ○.만리2호(125hp,)운휴 1/4지:4.3/3.3[m](17:00) 야간근무(18:00~24:00) 이장희(C조, 대직:황영훈) ○.가압장내외,수배전반,모타상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(18:00) ○.수배전반,정류기반[120.0],변압기,펌프실주변 화재예방점검(20:00) ○.만리 2호(125hp)운전 1/4지 2.9/1.6[m](23:00) ○.가압장내외부,모타펌프, 이상유무 점검. 화재예방 순찰(23:30)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1												12,902
	2		17:00	23:00						18:00	149
	4
능안	5	04:20	08:00							3:40	1,049	3,867	13,691
	6
	7		04:20	10:30						17:50	2,818