문서번호	정수과-2085
결재일자	2014.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김성재		정희중	07/14 이태일
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 7. 13

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	대)김동선
	야간	복인근

2014년 7월13일[일]	날씨 :	흐림	기온 :	24℃	기압 :	1044hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	5.8	4.5
	Geosmin	10:00	14.6	8.2

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			910		910
탁 도	10:00	6.4		0.043
									규조류		Cyclotella	260		270
	21:00	6.4		0.043
											Melosira	120		110
pH	10:00	7.3		6.9
											Synedra	40		50
	21:00	7.3		6.9
											Asterionella	70		60
알칼리도	10:00	35		32							Fragilaria	70		60
	21:00	35		31
											기타	120		120
잔류염소	10:00	0.18		0.56							소 계	680		670
	21:00	0.17		0.55
									남조류		Anabaena	30		30
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria	40		40
											Phormidium	30		30
		원수		#1정수
											기타	40		40
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	140		140
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus
											Chlamydomonas
	21:00	-		무미
											기타	90		100
색도	10:00	4		0
											소 계	90		100
	21:00	3		0
수온	10:00	27.3		25.2
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	27.0		25.6
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.80		1.60
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.50		1.50
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.01		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.01		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	153		148
	21:00	156		146