문서번호	기전과-2623
결재일자	2020.5.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		오준식	05/22 代이우승
협조

2019년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)

제1차 작업지시 계획 보고

2019. 5

『2020년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

제1차 작업지시 계획보고

야간 교통사고 예방 및 노후된 도로기전시설물을 정비하고자 작업

지시 계획을 보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 2020년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)

○ 도급업체 : ***** 대표 백화성

○ 계약기간 : 2020. 4. 1 ∼ 2020.12.31

○ 계약금액 : 148,755,990원

Ⅱ		작업지시 내역

○ 작업기간 : 2020. 5.25 ∼ 2020. 8.24

계약금액	기작업지시금액	금회작업지시금액	누계금액
148,755,990원	0원	40,000,000원	40,000,000

○ 개략공사비(도급비)

○ 작업지시 세부내역

연번	시설명	공사내용	추진사유
1	서울숲1,2지하차도 (가로등 램프 교체)	MH 200W 8등 철거 LED 100W 8등 설치	기전과-977(2020.2.17.)호 [서울숲1,2지하차도 조명등 교체 계획]
2	금호터널, 옥수터널 (기존 비상벨 철거)	금호터널 상행 3개, 옥수터널 상행 2개 철거	본청 도로시설과 터널기전팀장 지적사항(2020.3.11.)

연번	시설명	공사내용	추진사유
3	동일로지하차도 (가로등주 교체 <동일로1-5>)	- 10m 등주 1본 철거 및 건주	기전과-1028(2020.2.20.)호 [성수대교 및 동일로지하차도 가로등주 피해보고]
4	성수대교 (가로등주 및 암 교체 <중9>)	10m 등주 1본 철거 및 건주 암, 등기구 설치(2등용)	가로등 등주~암 접속부 용접불량(2020.3.12.)
5	동호대교 (가로등기구 세척)	세종로대형 등기구 250W 1등용 외부, 교량 고가 79개	가로등 등주~암 접속부 용접불량으로 사고발생이 우려됨에 따라 세척과 병행으로 가로등주 점검
		세종로대형 등기구 250W 2등용 외부, 교량 고가 4개
	성수대교 (가로등기구 세척)	세종로대형 등기구 250W 1등용 외부, 교량 고가 273개
		세종로대형 등기구 250W 2등용 외부, 교량 고가 70개 - 중9번 제외(당초 71개)
	영동대교 (가로등기구 세척)	세종로대형 등기구 250W 1등용 외부, 교량 고가 104개
		세종로대형 등기구 250W 2등용 외부, 교량 고가 5개
	광진교 (가로등기구 세척)	세종로대형 등기구 250W 1등용 외부, 교량 고가 56개
		세종로대형 등기구 250W 2등용 외부, 교량 고가 3개
6	무지개터널 (CT 철거 후 인입선 교체)	- CT 계량기 철거 - 차단기 4P 75A설치 - 계랑기함(500*700*200) 설치 - ST배관 42C 23m 교체 - FLX배관 42C 3m 교체 - 노말밴드 42C 6개 교체 - C찬넬 42C 13개 교체 - CV 케이블 25㎟ 1C 2열동시 113m 교체 등	- 기전과-5857(2019.11.21.) 계약전력 변경요청 110KW → 34KW (저압 71KW이하 CT불필요)
7	성동지하차도 (조명등 차단기 설치)	- 계기함(600*800*250) 설치 ABS 2P 300A - CV 케이블 95㎟ 1C 2열동시 16m 신설 등	전기안전공사 지적사항 처리 (ATS 1차측 차단기 없음)

Ⅲ		행 정 사 항

○ 계약업체에 위 내역을 작업지시

○ 동일로지하차도 및 성수대교 가로등주, 암, 등기구는 조달구매 지급.

첨부 : 1회 작업지시 추정금액 1부.  끝.